附件：

项目需求书

一、项目概况

医院拟对院内高低压配电房进行托管，包括悦来门诊配电房（2*800kVA）、#1配电

房（2*1600kVA、2*1250kVA、1*800kVA）、#2配电房（2*2000kVA）、#3配电房（2*2500kVA）、#4配电房（2*1600kVA）、放射大楼配电房（2*630KVA）,以及配电房内全部相关电气设备和全院铜排。

二、总体服务要求

1、24小时人员驻点值班，按国家及行业要求配备相应数量人员。

2、从业人员持证上岗，熟悉电房电气设备的操作使用。

3、维修维护内容包括配电柜、总开关、供电开关、室内温度、照明灯具及室内卫生情况等。

4、负责二路供电之间的高压转换及其他维修、维护内容。

5、配合其他班组做好消防设备、室内空调、抽风机等的维修保养工程。

三、基本服务内容

1、每天三次的电房巡查管理，包括供电设备是否正常、电流电压强度、设备运行温度、室内通风系统、配电房卫生等。

2、每月一次对高压配电柜进行巡检、维护，检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。

3、每月一次检查直流屏的运行情况，对蓄电池进行恢复性的充放电，清理连接件上的氧化物，察看电池有无漏液发生。

4、每月一次对变压器进行检查，包括零部件是否有损伤、老化、移位，是否有赃物地、异物，风机、温控设备是否正常，变压器主附设备的外壳是否接地良好。

5、每月一次检查低压柜运行情况，参数是否有异常，观察母排的发热程度，各连接螺丝是否松动，观察电容柜的数值、温度是否有异常，运行时是否有异响。

6、每半年一次对电气设备进行清理除尘，每半年检查一次高低压接头接触是否紧密，温度是否正常。

7、一年一次的中医院本部和悦来门诊部的母排巡查检修。

8、每年一次的应急演练。

三、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 悦来门诊部配电房 |  |  |
| 1 | 变压器800kVA | 台 | 2 |
| 2 | 低压柜 | 台 | 12 |
| 3 | 高压柜 | 台 | 4 |
| 二 | #1配电房 |  |  |
| 1 | 变压器800kVA | 台 | 1 |
| 2 | 变压器 1250kVA | 台 | 2 |
| 3 | 变压器 1600kVA | 台 | 2 |
| 4 | 低压柜 | 台 | 63 |
| 5 | 高压柜 | 台 | 25 |
| 三 | #2配电房 |  |  |
| 1 | 变压器2000kVA | 台 | 2 |
| 2 | 低压柜 | 台 | 15 |
| 3 | 高压柜 | 台 | 4 |
| 四 | #3配电房 |  |  |
| 1 | 变压器2500kVA | 台 | 2 |
| 2 | 低压柜 | 台 | 25 |
| 3 | 高压柜 | 台 | 4 |
| 五 | #4配电房 |  |  |
| 1 | 变压器1600kVA | 台 | 2 |
| 2 | 低压柜 | 台 | 13 |
| 3 | 高压柜 | 台 | 4 |
| 六 | 放射大楼配电房 |  |  |
| 1 | 专用箱变630KVA | 台 | 2 |