附件一：

项目需求书

一、项目概况

中山市中医院含一个院区一个门诊部，总建筑面积约22万平方米，以上区域内的空调系统维保服务拟进行外包，服务公司负责全院空调系统的运行、维修保养以及回风口滤网、设备滤网、风机盘管、风管等的清洗工作，其中本部院区及悦来门诊要求24小时有人员驻点服务。

二、总体服务要求

1、服务商应最大程度保证空调系统的良好运行状态，确保日常供冷或供暖；

2、服务商应提供足够技术、人力、工具及器具，按规定进行有序的维护保养工作，因服务商过失导致设备损坏、人员安全事故等造成的全部经济及安全责任由服务商承担；

3、维护人员必须经验丰富、责任心强，维修操作人员必须持证上岗并已合格通过岗前培训；

4、本部服务人员不少于12人（不含顶休），悦来门诊服务人员不少于3人（不含顶休），24小时驻场，服务人员接受采购人的考核，发现缺岗少岗，一律从严扣罚；

5、服务商建立设备维修、保养登记制度，每月上交工作记录单，接受采购人的服务考核，考核不达标的按相关规定进行扣罚；

6、合同期内对所有风机盘管、风管进行一次深度除尘清洗，保证制冷效果；

三、空调系统设备清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A住院部大楼 |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调冷水机组 | 约克YKKKKLH95CVF制冷主机 制冷量： 3516KW 输入功率：591KW | 台 | 4 |
| 2 | 风冷热泵空调系统 | 约克YCAE61RC | 台 | 24 |
| 3 | 风冷热泵空调系统 | 欧科EKAC230BR | 台 | 4 |
| 4 | 风冷热泵空调系统 | 美的LSQWRFL90M/VN1-1 | 台 | 2 |
| 5 | 恒温恒湿精密空调系统 | 恒温恒湿机组JDA55/2XHCE29 | 台 | 22 |
| 6 | 多联机中央空调系统室外机 | 大金RHXYQ10PAY1、RHXYQ20PAY1、RHXYQ24PAY1、RHXYQ26PAY1、RHXYQ28PAY1、RHXYQ32PAY1、RHXYQ36PAY1、RHXYQ38PAY1、RHXYQ44PAY1、RHXYQ48PAY1、RHXYQ8PAY1 日立RAS-1130FSNY9AQ | 套 | 25 |
| 7 | 多联机中央空调系统室内机 | 大金FXCP22MMVC、FXDP140KMVC、FXDP22NMPVC、FXDP25NMPVC、FXDP28NMPVC、FXDP32NMPVC、FXDP36NMPVC、FXDP40NMPVC、FXDP45NMPVC、FXDP50MMPVC、FXDP56MMPVC、FXDP63MMPVC、FXDP71MMPVC、FXDP90KMVC、FXFP100LVC、FXFP125KMVC、FXFP125LVC、FXFP45LVC、FXFP56LVC、FXFP71LVC、FXFP90LVC、FXSP112MMVC 日立RCI-125FSN9AQ、RPI-28FSN9AQL、RPI-36FSN9AQL、RPI-40FSN9AQL、RPI-45FSN9AQL | 台 | 259 |
| 8 | 中央空调冷却水泵及冷冻水泵 | 1．冷却水泵：300KTS800-38A 电机功率：90KW 数量：4台 2．冷冻水泵 电机功率：90KW 数量：4台 3. 冷冻水泵：GD65-30 电机功率：4KW 数量：4台 4. 冷冻水泵：GDD100-20 电机功率：5.5KW 数量：2台 | 台 | 14 |
| 9 | 中央采暖系统水泵 | 1．采暖水泵：KT2125-100-315 电机功率：11KW | 台 | 3 |
| 10 | 冷却塔 | 型号：LRCMHS-900C | 套 | 4 |
| 11 | 空调机及分体空调机 | 格兰仕型号：KF-26GW/LP7-130（1） 格力型号：KFR-26556D1-N1、KFR-50556B-N1、KF-12368L-N2、KF-72368L-N1、KF-503568-N1 72391NhAa-3 美的型号：KF-35GW/Y-GC（E2）KF-120LW/SY-PA400(D3)、KFR-72LW/SDY-PA400(D3)、1.5HP、1HP、5HP、3HP、KF-26GW/(26370)Ga-3、KFR-26GW/(26370)Ga-3、KFR-35GW/(35570)Ga-3、 海信型号： HURd-125QW/S521、HURd-72QW/221、HURD-35KFW/11F3、HURD-65KFW/21F3 志高型号： KF-72QW-SYA3 | 台 | 453 |
| 12 | 风机盘管 | 型号：FP300、FP400、FP500、FP600、FP700、FP800、FP1000、FP1200、FP1400、FP1000WM、FP700WM、EKCW800AC、EKCW600AC、EKCW500AC、EKCW400AC | 台 | 2777 |
| 13 | 吊顶柜式空调机组 | 型号：KBG015-6X KBG020-6X、 KDG040-6X、KDG045-6X、 KDG070-6H、KDG060-6H、 KDG050-6H、KDG080-6H、 KDG120-6H、KDG020-6X、 KDG040-6X、KDG050-4X、 KDG050-6X、KDG060-6X、 KDG070-6X、KDG080-4X、 KDG080-6X、KLG060-6H、 KLG120-6H、KLG100-6H、 KLG140-6H、KLG160-6H、 KLG250-8H | 台 | 180 |
| 14 | 空调落地新风机（带初效过滤器） | MKZ0912CA 风量：5000m³/h 冷量：82.9KW | 台 | 1 |
| 15 | 排风柜及补风柜 | 型号：KPG020-PF、KPG035-PF KPG025T、KPG040、KPG080、KPG060、KPG120、DT-Ⅰ-18、 PWP060、PWP070 | 台 | 148 |
| 16 | 排风扇/风帘机 | 型号：BPT10-14C P185、P150、P120、P230、P320、P550、FBB-1212、FBB-1215 | 台 | 4067 |
| 17 | 正压轴流风机 | 型号：XPZN0-1-8#、XPZN0-1-12#、XPZN0-1-9#、XPZN0-1-11#、XPZN0-1-6#、XPZN0-1-10#、SWF-III-9、SWF-III-10 | 台 | 58 |
| 18 | 净化排风柜 | 型号：KPG-065JHT、KPG-080JHT | 台 | 6 |
| 19 | 冷柜/冰箱/抽湿机 | 抽湿机型号：CFZ-7.0C、E-16 冰箱型号：TCL.92B、NR-B19S7-S、203W、CD-192、182W、50W | 台 | 60 |
| 20 | 水管 | 含保温 | 米 | 64005 |
| 21 | 风管 | 含保温 | 平方 | 88345 |
| 22 | 风机盘管控制电磁阀 |  | 个 | 2777 |
| 23 | 各类空调阀门 |  | 套 | 17474 |
| 24 | 回风百叶 |  | 套 | 17198 |
| 25 | 送风百叶 |  | 套 | 17220 |
| 26 | 中央空调水处理 | 冷却水容量、冷冻水容量 | 立方米 | 300 |
| 27 | 艾灸烟净化设备 | 6000m3/h、7000m3/h | 台 | 2 |
| B放射治疗大楼 |  |  |  |  |
| 1 | 多联机中央空调系统 | 格力GMV-785W/A、GMV-615W/A、GMV-450WM/B、GMV-280WM/B | 套 | 6 |
| 2 | 多联机中央空调系统室内机 | 格力GMV-NR25PL/A、GMV-NR32PL/A、GMV-D45T2/N1-C3、GMV-NR56PL/A、GMV-NR71PL/A、GMV-NR125PL/A | 台 | 46 |
| 3 | 天花式分体机、立式分体机 | 格力KFR-120TW/(1256S)Aａ-3、KFR-72TW/(7256)Aａ-3、KFR-120LW/(12568S)Aｃ-3、KF-35GW/(35370)Aａ-3 | 台 | 9 |
| 4 | 全热交换器 | CHA(B)-D3000 | 台 | 2 |
| 5 | 新风柜 | 格力GMV-NX280P/A(X3.0) | 台 | 2 |
| 6 | 排风柜 | KPG035-PF | 台 | 2 |
| 7 | 排风扇 | BPT-13C、BPT-23C、APB20-4A-A1 | 台 | 67 |
| 8 | 铜管 | 含保温 | 米 | 490 |
| 9 | 排水管 | 含保温 | 米 | 400 |
| 10 | 风管 | 含保温 | 平方米 | 700 |
| 11 | 各类空调阀门 |  | 个 | 44 |
| 12 | 回风百叶 |  | 套 | 46 |
| 13 | 送风百叶 |  | 套 | 60 |
| C文化馆 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷热泵机组 | 志高LSQWRF65M/TA | 台 | 3 |
| 2 | 冷冻水泵 | GD65-30 | 台 | 3 |
| 3 | 风机盘管 | FP136 | 台 | 45 |
| 4 | 排风扇 | P120、P180 | 台 | 24 |
| 5 | 排风柜 | PF-1(4000CMH)、PF-2(4000CMH) | 台 | 2 |
| 6 | 大金多联室外机 | 10HP、12HP、16HP、20HP | 台 | 7 |
| 7 | 大金多联室内机 | FXDP22NMPVC、FXDP32NMPVC、FXDP36NMPVC、FXDP45NMPVC、FXDP50NMPVC、FXDP63NMPVC | 台 | 35 |
| 8 | 水管 | 含保温 | 米 | 400 |
| 9 | 排水管 | 含保温 | 米 | 700 |
| 10 | 铜管 | 含保温 | 米 | 550 |
| 11 | 风管 | 含保温 | 平方米 | 900 |
| 12 | 各类空调阀门 |  | 个 | 53 |
| 13 | 回风百叶 |  | 套 | 66 |
| 14 | 送风百叶 |  | 套 | 66 |
| D老干门诊 |  |  |  |  |
| 1 | 空调机及分体空调机 | 格力2匹、3匹、5匹 格力柜机KF-50 格力天花机KFR-120W | 台 | 5 |
| 2 | 铜管 |  | 米 | 24 |
| 3 | 排水管 |  | 米 | 24 |
| E岐江门诊 |  |  |  |  |
| 1 | 分体空调机 | 空调挂机 | 台 | 27 |
| F悦来门诊 |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调冷水机组 | 约克YSDAS35CHE制冷主机 制冷量： 1122KW 输入功率： 203KW 美的SCWE350H-A 制冷量： 1215KW 输入功率： 201KW | 台 | 2.0 |
| 2 | 风冷热泵 | VK(VAXH04044NNA） | 台 | 2 |
| 3 | 中央空调冷却水泵及冷冻水泵 | 1．冷却水泵：NIS200-150-250GA/30 电机功率：30KW 数量：3台 2．冷冻水泵：NIS150-125-315/30 电机功率：30KW 数量：3台 | 台 | 6 |
| 4 | 冷却塔 | 型号：RT-600U/TB 流量：600m³/h 功率：5.5*4kW | 台 | 1 |
| 5 | 风机盘管 | 型号：FP300、FP400、FP500、FP600、FP800、FP1000、FP1200 | 台 | 333 |
| 6 | 吊顶柜式空调机组 | 型号：DT9-2 | 台 | 32 |
| 7 | 排风柜 | 型号：DT27-4-1-A、DT20-4-1-A、DPT20-54B | 台 | 8 |
| 8 | 排风扇/风帘机 | 型号：BPT12-24-2、BPT15-23-1 | 台 | 455 |
| 9 | 水管 | 含保温 | 米 | 6320 |
| 10 | 风管 | 含保温 | 平方米 | 8900 |
| 11 | 风机盘管控制电磁阀 |  | 个 | 333 |
| 12 | 各类空调阀门 |  | 个 | 144 |
| 13 | 回风百叶 |  | 套 | 333 |
| 14 | 送风百叶 |  | 套 | 510 |
| 15 | 中央空调水处理 | 冷却水容量、冷冻水容量 | 立方米 | 200 |
| 16 | 分体机 | 5匹 | 台 | 2 |
| 17 | 分体机 | 1.5匹 | 台 | 8 |

四、空调系统维护保养服务要求

- 冷水机组的周期性保养

  - 每月的服务项目：

    - 检查机组运行记录（发现问题及时提出，并作出解决方案）；

    - 检查机组密封检漏；

    - 检查油位油质；

    - 检查冷媒存量；

    - 在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差；

    - 检查机组各传感器是否正常；

    - 检查蒸发器及冷凝器的换热效果；

    - 检查各保护装置是否正常；

    - 检查所有的电控元件是否有明显的故障；

  - 每半年的服务项目：

    - 提取冷冻机油样本作含水量及酸度化验，如涉及到化验费，由服务商承担。

  - 每年的服务项目：

    - 更换油过滤器芯子；

    - 检测安全阀有无泄漏；

    - 检测油压差开关的设定；

    - 检查压缩机马达绝缘；

    - 检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

    - 检查所有触头、螺丝及螺帽之松紧；

    - 检查热交换器效应，如需要则予以清洗；

- 冷却塔的周期性保养

  - 每月的服务项目：

    - 清洗冷却塔集水盘；

    - 检查播水器是否正常；

    - 检查冷却塔电机运转情况；

    - 检查冷却塔皮带。

  - 每半年服务项目：

    - 检查叶片和轮毂的连接有无松动及涂漆层是否完好；

    - 更换减速箱油脂，检查风机传动轴封有无磨损及漏油；

  - 每年服务项目：

    - 检查电动机轴承及减速箱，添加油或油脂，如必要则更换零件配件；

    - 检查电动机的绝缘情况。

- 冷却、冷冻水泵的周期性保养

  - 每月服务项目：

    - 检查停止和运转状态下联轴器的状况；

    - 检查电机轴承；

    - 检查电机发热是否正常；

    - 检查水泵轴封密封情况；

    - 检查水泵止回阀是否正常。

  - 每半年：检测运转电流，绝缘电阻。

- 风柜、风机盘管的周期性保养

  - 每月的服务项目：

    - 检查风机运转是否正常；

    - 检查风柜风机皮带传动情况；

    - 清洁新风机防尘网；

    - 清理冷凝水盘、处理非正常积水；

    - 检查设备制冷效果；

  - 每三个月服务项目：

    - 检查自控装置的操控情况。

  - 每年服务项目：

    - 检测电动机运转电流，检查启动装置是否完好；

    - 检查风阀调节的灵活性；

    - 检查冷冻水管、冷凝水管、冷凝水盆、保温套有无渗漏现象。

- 通风、排气设备的周期性保养

  - 每半年服务项目：检查风机运行情况：皮带传动、噪音、振动等，发现异常即时调整修复。

  - 每年服务项目：

    - 检测风机运转电流与排风量；

    - 检查风管、软接有无明显漏风现象，发现异常即时修复。

- 风管路、水管路的周期性保养

  - 每三个月服务项目：

    - 检查管路系统有无开裂、穿孔、渗漏；保温层有无脱落或失效；风嘴、百叶有无异常物堵塞；

    - 检查调节风阀是否灵活；

    - 检查各类阀门仪表的完好情况。

  - 每年服务项目：

    - 检测、试验自动阀门、仪表的动作可靠性；

    - 系统全面检查、维护，以确保管路系统的完好与通畅。

- 大金VRV空调的维护

  - 空气处理机的每月维护：

    - 表面清洁、风机转动部件无灰尘、油污、皮带转动无异常摩擦；

    - 过滤器清洁、滤料无破损、透气孔无阻塞、无变形；

    - 蒸发器翅片应明亮无阻塞、无污痕；

    - 送、回风道及静压箱无跑、冒、漏风现象；

    - 确认在制冷状态运转20分钟以上无水泄漏。检查冷凝水排水管是否畅通，如果堵塞，应及时清除堵塞物，以使凝露水畅通，否则会溢出集水盘；

    - 铜管及保温：保证铜管不被挤压、裂损，保温层、扎带无破损脱落；

    - 检查吸入温度、排出温度、温度差、运转音等运转数据；

    - 检查风口摆动是否正常，检查设备有无异常音、振动；

    - 检查压缩机、风扇电机、电源电路的绝缘状况；

  - 风冷冷凝器的每月维护：

    - 风扇支座紧固，基墩不松动，无风化现象。电机和风叶应无灰尘、油污、扇叶转动正常，无抖动和摩擦；

    - 定期用钳形电流表测试风机的工作电流，检查风扇的调速机构，看是否正常；

    - 经常检查、清洁冷凝器的翅片，应无灰尘、油污。接线盒和风机内无进水；

    - 电机的轴承应为紧配合，发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修或更换。

  - 压缩机部分的每月维护：

    - 用手触摸压缩机表面温度，有无过冷协定热现象，发现有较大温差时，应查明原因；

    - 观察镜内氟利昂的流动情况，判断有无水份，是否缺液；

    - 检查冷媒管因固定位置有无松动或震动情况；

    - 检查冷媒管道保温层，发现破损应及时修补；

    - 制冷管道应畅通，发现堵塞及时排除。

  - 电气控制部分的每月维护：

    - 检查报警器声，光报警是否正常，接触器、熔断器有无松动或损坏，发现问题及时时排除；

    - 检查电加热器的螺丝有无松动，热管有无尘埃，如有松动和尘埃应及时紧固和清洁；

    - 用钳形电流表测试所有电机的负载电流，测量数据与原始记录不符时，应查出原因，进行排除；

    - 检查继电器和电子元件有无损坏和变质，发现问题及时更换；

    - 用温度计测量回风、送风温度和相对湿度，偏差超出标准时，应进行调正；

    - 测量设备的保护接地线，如果引线接触不良，应及时紧固；

    - 测量设备绝缘，检查导线有无老化现象。

- 风冷热泵空调机组

  - 每月的服务项目：

    - 检查主机每周的运行记录，判断系统运行时主机雪种压力、水侧压力、温度、电压、电流等各种参数是否正常；

    - 检查热泵机组风机运转是否有异常声音或振动；

    - 检查主机热水出水温度是否在合理范围内；

    - 查看主机运行及安全保护设定参数是否有任何改动；

    - 检查主机制冷回路各辅助件（如：冷媒过滤器，电子或热力膨胀阀）工作是否正常；

    - 检查主机运转时是否有异常响声和振动；

    - 对于主机机显故障，及时作出处理；

    - 检查主机润滑系统是否正常；

    - 检查水泵进出口压力是否正常，测定水泵电机负载；

    - 检查水泵联轴器间隙，机械密封及其他辅助配件工作是否正常；

    - 检查水泵润滑油油位；

    - 检查水泵运转时是否有异常响声和振动；

    - 排除水泵不正常漏水现象；

    - 检查空调系统电源控制柜内电气元件是否正常工作；

    - 清理主机、水泵外表面，并清洁机房环境；

    - 检查不锈钢水箱阀门连接是否良好；

    - 检查不锈钢水箱各电气元件接触是否良好；

  - 每三个月的服务项目：

    - 紧固主机控件箱及启动柜内的所有电接头；

    - 对热泵主机压缩机绕组进行绝缘测试；

    - 热泵机组散热翅片的清洁；

    - 检修水泵电机控制回路；

    - 清理水泵电机散热风扇及护罩；

    - 检查压盘根处是否漏水；

    - 水泵电机绕组绝缘测试；

    - 检查电气控制部分接触器主触点接触是否良好，是否需要打磨；

    - 检查电气线路是否有破损；

    - 检查各类元件是否需要清理灰尘或赃物；

    - 检查各类阀门门芯密封性；

    - 检查不锈钢水箱外观有无损伤；

    - 检查不锈钢水箱内壁有无长青苔或其他污物，并及时清理。

  - 每年度的服务项目：

    - 紧固主机的各种感应管连接螺母；

    - 对冷凝器、蒸发器进行清洁、保养；

    - 检查清洗干燥过滤器；

    - 对主机各种安全保护设定值进行模拟试验，测定安全装置性能；

    - 检查主机电气元件是否有缺陷，尤其是主接触器的吸合性能；

    - 探测主机各连接缝是否有油迹，用专用探测灯检查主机各部位有无雪种荧光反映；

    - 更换油过滤器滤芯，分析冷冻机油的污染程度，确定是否需要更换；

    - 检修主机及进出水管接口的保温情况；

    - 检查并保养主机避震器；

    - 更换水泵润滑机油；

    - 检查水泵电机轴承的磨损程度，确定是否需要更换；

    - 检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，清洁泵叶、泵壳的内外表面；

    - 对主机、水泵及机房内管路进行大规模清洁；

    - 清洗不锈钢水箱；

- 恒温恒湿精密空调系统

  - 每月的服务项目：

    - 检查恒温恒湿机组室内机电气加热器、风扇电机的绝缘状况；

    - 检查恒温恒湿机组室内机的噪声情况；

    - 检查恒温恒湿机组室内机的皮带张紧度及磨损情况；

    - 检查数恒温恒湿机组室外机压缩机、风扇电机、电源电路的绝缘状况；

    - 检测恒温恒湿机组室外机外观是否损坏、热交换器是否有污垢；

    - 检查室内外机组有无异常振动；

    - 检查冷凝水是否排水通畅；

    - 风盘及管路是否有漏水情况；

    - 检测室内是否达到恒温恒湿使用要求；

    - 温控或开关是否工作正常；

    - 铜管及保温:检测铜管是否被挤压、裂损，保温层、扎带有无破损脱落；

    - 用仪器测量新风机、排风柜风量和风压，确保风机处于正常工作状态；

    - 检查送回风柜皮带的松紧程度是否合适。用测量仪表检查风机主轴转速是否达到要求；

    - 检查新风机、排风柜风机进、出口法兰接头是否漏风；

    - 检查新风机、排风柜风机及电动机的地脚螺钉是否紧固，减振器受力是否均匀；

    - 新风机、排风柜风机叶轮与机壳间是否有磨擦声，叶轮的平衡性是否好；

    - 随时检测新风机、排风柜风机轴承温度，不能使温升超过60℃；

  - 每半年的服务项目：

    - 测试供电电压，相间电压平衡性，检查继电器接点状态和连接的严密性；

    - 检查风机运行情况；

    - 检查线路中的连接处是否牢固；

    - 检查有无污物和潮气；

    - 检查外部供电电源分总开关保险装置；

    - 检查制冷系统是否有漏气现象；

    - 检查新风机、排风柜风机情况：皮带传动、噪音、振动等。

  - 每年度的服务项目：

    - 观察翅管表面的脏污情况，弯管的腐蚀状况，用清水及药剂进行清洗；

    - 观察叶轮沾污灰尘的多少，检查噪声的情况，清理叶轮；

    - 观察滴水盘是否有污物，排水功能是否良好，清理防尘网及水盘；

    - 观察管路保温材料是否良好，腐蚀状况。是否因腐蚀而漏水，检查自动阀的动作情况，发现问题及时处理；

    - 检测新风机、排风机运转电流与风量；

    - 检查风管、软蚧有无明显漏风现象，发现应及时修复；

- 水 处 理

空调水质处理主要由化学清洗、日常管理、冬季停机保养等部分组成。

  - 冷却水系统:化学清洗（每年一次）。

    - 首先用人工方法清洗冷却塔，除去塔盘上的灰尘、菁苔、淤泥等。从贮水盘投加所需杀菌灭藻剂，启动冷却水泵循环4小时，作整个系统的剥离处理；

    - 洗塔排水后，再加水至满，从贮水盘投加所需除垢剂，并开泵循环7－10小时，对整个系统进行除垢除锈处理；

    - 排干净全部清洗废水。再加水至满，启动冷却水泵循环15分钟，停泵；

    - 停泵，排净全部冷却水，打开管道过滤器清除网上的杂物后装上复原；

    - 对于主机的冷凝器，视情况进行化学药水、机械通刷、涂漆防锈等处理；

    - 以上工序完成后，如为开机阶段，则投入水质稳定剂。如为停机阶段则投入保养剂。确保整个停机阶段系统不出现锈蚀现象。

  - 冷冻水系统:化学清洗（每年一次）

    - 用人工方法清洗膨胀水箱，洗干净后投加清洗剂，启动冷冻水泵循环5－8小时，对系统作除垢除锈处理；

    - 排净冷冻水，将剥离的锈渣、污物等排放出去；

    - 打开管道过滤器，清除网上的杂物后装上复原；

    - 补水至满（注意排空气），开泵10分钟停泵放水。如此重复，直至出水的PH值、浊度与进水基本相同为止；

    - 如不能停泵放水，则采用边加水，边排水的方法，直至出水的PH值、度浊与进水基本相同为止；

    - 化学清洗工作完成后，于膨胀水箱中投入水质稳定剂，开泵循环，使药剂均匀分布于整个冷冻水系统中，抑制系统出现锈蚀现象。

  - 冷却水系统

每半月：每半月补充药剂，修补降低的浓度；

每月：每月都得清洗一次水塔；

每三个月：取冷却水样本，检测PH值、电导率、硬度、碱度、氯离子等多项指标，发现超标现象及时调节药物的成分，使之达到国家规定的水质标准，如涉及到化验费用，由服务商承担。

  - 冷冻水系统

每月：取冷却水样本，检测PH值、电导率、硬度、碱度、氯离子等多项指标，发现超标现象及时调节药物的成分，使之达到国家规定的水质标准，如涉及到化验费用，由服务商承担。

每年：每年加药一次，检查系统有无泄漏，如系统有大量泄漏，则应添加水质稳定剂。

  - 冬季停机保养

投加冬季停机保护药剂，抑制系统出现锈蚀等现象。