#### 中山市中医院电房高低压电气设备维保项目采购公告

我院拟对以下项目进行院内采购，欢迎符合条件的供应商报名参加。

**一、项目概况**

1、项目名称：中山市中医院电房高低压电气设备维保项目

2、项目内容：医院电房高低压电气设备拟委托一家公司进行维保服务，维保范围是从高压柜进线电缆接头至低压柜出线电缆接头之间的电气连接部分，包括悦来门诊配电房（2\*800kVA）、#1配电房（2\*1600kVA、2\*1250kVA、1\*800kVA）、#2配电房（2\*2000kVA）、#3配电房（2\*2500kVA）、#4配电房（2\*1600kVA）、放射大楼配电房（2\*630KVA）。

3、项目上限价：￥95,000.00元，超过此上限价的属于无效响应

4、服务期：一年

5、设备清单：见附件

**二、供应商资格**

1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

2、响应供应商须具有有效的且具备相关经营范围的营业执照；

3、响应供应商须具有有效的承装（修、试）电力设施许可证；

4、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉；

5、响应供应商在参与采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为；

**三、总体服务要求**

1、本项目实行总价包干,报价应包括：人工、机械设备、交通等费用、各项税费及合同实施过程中不可预见等全部费用。

2、从业人员持证上岗，熟悉电房电气设备的操作使用。

3、维保服务每1个月巡检维护1次，每次巡检维护完成后向客户提交一份维护服务报告书，内含设备缺陷明细及整改建议。

4、设备需外送维修或更换配件的，由维保公司进行报价，医院签字确认后进行维修或更换，费用由医院支付。

5、停电、故障或其他紧急情况需维保人员到场处理的，供应商需无条件配合。

6、每年一次配合医院进行停电应急演练。

**四、巡检维护服务内容**

1、电房及其附属设施检查维护内容：检查室内照明、消防设施、标识牌是否完好规范，电房是否有地面积水或渗漏水情况，门窗状况是否完好，是否上锁;防鼠闸、防鼠网是否完好，各处封堵是否完好。

2、高压进线电缆接头检查维护内容：测量电缆接头等是否有异常发热现象，观察高压电缆头是否清洁、有无漏油现象，有无放电闪络痕迹，故障指示器等是否运行正常。

3、电房高压开关柜检查内容：检查柜体及其支架接地是否明显、紧密；柜体位置有没有偏移；柜体本体有没有倾斜、地面是否有塌陷；保护装置、仪表、信号、带电指示灯等指示是否正常。

4、变压器检查维护内容：检查变压器基础是否有倾斜塌陷现象，变压器是否有渗漏油，吸湿器是否有破裂，干燥剂的颜色是否正常，测量变压器本体及高低压接线头温度，检查变压器运行声音是正常，检查变压器各接触点有无破损、裂纹及放电痕迹，变压器接地是否符合规定，外部环境有无影响设备正常运行的隐患等。

5、低压配电柜检查维护内容:检查低压成套柜本体、基础地面、柜内各元器件有无异常现象，外部环境有无影响设备正常运行的隐患，检查汇流铜排及各低压开关温升情况，测量各柜总电流、电压、各回路负载电流有无异常，检查系统功率因数是否合格，检查各补偿电容回路是否能正常投切、自动补偿控制器是否有效等。

6、接地系统检查维护内容：检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

7、低压出线柜出线电缆接头检查维护内容：带电外观检查低压电缆头，接头有无污渍或放电闪络痕迹，测量出线接头温升。

8、电房及设备清洁维护：每次检查维护对电房及电气设备不带电部分进行清洁。

9、辅助绝缘安全用具试验检测：维保服务周期内，免费为客户配电房内配套的绝缘于套、绝缘靴提供试验检测，按每座配电房各配套1对计算。

**五、网上公告时间及报名时提交的资料要求** 1、报名及提交资料时间：即日起至2022年1月8日17:30止。供应商需在限期内提交该项目资料，逾期无效。
 2、提交资料方式：现场提交或邮寄（资料需密封提交）。

 3、报名时需提交的资料（A4纸，所提交的文件资料必须在有效期内，双面打印并按照以下顺序装订完整并每页加盖公章）：

（1）企业法人营业执照（副本）复印件加盖公章。营业执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体信息公示平台查询”的，须打印商事主体信息公示平台查询页。

（2）如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。

（3）承装（修、试）电力设施许可证复印件加盖公章。

（4）响应供应商应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自论证公告发布之日起往前推三年）无违法违纪行为或采购活动中无不良记录，提供承诺书并签名盖章（格式见附件1）。

（5）响应供应商不得串通围标，如发现有串通围标行为将取消其参与项目资格并列入医院供应商诚信黑名单，提供承诺书并签名盖章（格式见附件2）。（串通定义见《政府采购法实施条例》第七十四条,中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条）。

（6）响应供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）。

（7）供应商须具备定点采购资格，并提供有效证明文件（以广东政府采购智慧云平台定点供应商库为准）。

（8）报价单（按设备清单进行报价）。

**六、联系方式**

 1、联系地址：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼四楼403室

 2、联系人：黄先生

 3、联系电话：0760-89980312

中山市中医院2021年1月 4日

**附件1：**

**无违法违纪行为承诺书**

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

 如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

 特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期： 年 月 日

**附件2：**

**无串通响应等违法违规行为承诺书**

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称： 活动中，无以下围标、串标行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或盖私章）：

日期： 年 月 日

**附件3：**

 设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数 量 |
| **一** | **悦来门诊部配电房** |
| 1 | 800kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 12 |
| 3 | 10kV高压柜  | 台 | 4 |
| **二** | **#1配电房** |
| 1 | 800kVA干式变压器  | 台 | 1 |
| 2 | 1250kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 3 | 1600kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 4 | 0.4kV低压柜 | 台 | 63 |
| 5 | 10kV高压柜 | 台 | 25 |
| **三** | **#2配电房** |
| 1 | 2000kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 15 |
| 3 | 10kV高压柜 | 台 | 4 |
| **四** | **#3配电房** |
| 1 | 2500kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 25 |
| 3 | 10kV高压柜 | 台 | 4 |
| **五** | **#4配电房** |
| 1 | 1600kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 13 |
| 3 | 10kV高压柜 | 台 | 4 |
| **六** | **放射大楼配电房** |
| 1 | 630KVA专用箱变 | 台 | 2 |