| 中山市中医院空调冷水机组及洁净除湿系统采购安装项目 采购需求表（一） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中山市中医院空调冷水机组及洁净除湿系统采购安装项目 |
| 使用科室 | 麻醉科 |
| 数量 | 1项 |
| 预算金额 | 280万 |
| 采购项目采购需求 |  |
| - 技术要求 |  |
| （一）需求概况： 1、增加独立冷源。目前,我院麻醉科23个手术间全部处于开放使用状态，原空调系统的冷源（大金冷水机组）总制冷量为480KW，而整个麻醉科空调末端设备所需的总冷量约为1250KW，无法满足当前麻醉科的温度需求。所以，每年4月初会将麻醉科空调系统的冷源管路切换到医院大楼供应，但医院大楼冷水机组同时还供应医院其他区域的空调系统。夏季室外气温高时，医院大楼冷水机组常因满负荷运作等多种因素，导致麻醉科空调系统的进水温度偏高，影响各个手术间的温湿度，无法保证患者与医务人员处于温湿度适宜的手术环境。因此，需要增加单独冷源，保证麻醉科空调系统运作的稳定性。 2、增加新风机组除湿段。因中山地理位置原因，时常面临回南天等极端天气。我院麻醉科原空调系统新风处理机组（XF3-2和XF3-3）的规格参数，无法满足极端天气条件下手术间的温湿度需求（温度控制在21℃~25℃区间内，相对湿度控制在30%~60%区间内）。因此，为了保证手术间温湿度符合相关规范要求，同时减轻后端空调机组的运行压力，需增加新风机组除湿段。 （二）初拟建设方案（注：建设方案二选一，其他符合院方需求的建设方案也在考虑范围内。） 建议建设方案一： 1、增加独立冷源：改造范围为医技楼三层手术部空调系统主机设备及主机接管管路，原空调末端设备不变，空调末端设备总冷量约为1250kW（详见表1）。计划将原大金冷水机组（480KW）作为备用冷热源，另外新风机组除湿段改造后增加约130KW的制冷量，所以在医技楼天面增加9台模块式风冷热泵机组（130KW）及相应水泵、阀门即可满足末端空调设备总冷量1250KW的需求。风冷热泵机组为固定模块，可分别单独运行，也可联合运行，可根据负载开启不同机组，单台或多台，互不干扰，互为备用，安全可靠。 2、增加新风机组除湿段：改造范围为医技楼三层手术部新风机组（XF3-2和XF3-3），原新风处理机组保持不变，风机箱内增加一段直膨直膨段，深度除湿机组采用分体式，有室外机组，（原机组为整体机组不变），新风温度先经原机组处理后，再经过深度除湿（直膨段）将温度控制在8~10℃（此处温度第靠直流变频机组来自动控制，此处控制不需要人为远程开启），此时出风的空气绝对含湿量才可靠的满足使用要求，同时也减轻后端的手术室空调机组的运行压力。满足23个手术间在极端天气条件下，温湿度符合规范要求（温度控制在21℃~25℃区间内，相对湿度控制在30%~60%区间内）。 建议建设方案二： 1、增加独立冷源：改造范围为医技楼三层手术部空调系统主机设备及主机接管管路，原空调末端设备不变，空调末端设备总冷量约为1250kW（详见表1）。计划将原大金冷水机组（480KW）作为备用冷热源，另外新风机组除湿段改造项目已增加约396KW的制冷量，所以在医技楼天面增加6台模块式风冷热泵机组（130KW）及相应水泵、阀门即可满足末端空调设备总冷量1250KW的需求。风冷热泵机组为固定模块，可分别单独运行，也可联合运行，可根据负载开启不同机组，单台或多台，互不干扰，互为备用，安全可靠。 2、增加新风机组除湿段：改造范围为医技楼三层手术部新风机组（XF3-2和XF3-3），原新风处理机组保持不变，进风口前端分别增加一台制冷量306KW和一台制冷量90KW的洁净空气调节机组(直接蒸发型)。该机组能通过温湿度设定值，智能调节空调机组状态，满足23个手术间在极端天气条件下，温湿度符合规范要求（温度控制在21℃~25℃区间内，相对湿度控制在30%~60%区间内）。 表1. 序号; 设备名称; 设备编号; 冷量（kW）. 1; 洁净空调机组; JK3-1; 19. 2; 洁净空调机组; JK3-3; 25. 3; 洁净空调机组; JK3-4; 38. 4; 洁净空调机组; JK3-5; 38. 5; 洁净空调机组; JK3-6; 38. 6; 洁净空调机组; JK3-7; 38. 7; 洁净空调机组; JK3-8; 31. 8; 洁净空调机组; JK3-9; 24. 9; 洁净空调机组; JK3-10; 31. 10; 洁净空调机组; JK3-11; 31. 11; 洁净空调机组; JK3-12; 166. 12; 洁净空调机组; JK3-13; 166. 13; 洁净空调机组; JK3-14; 129. 14; 新风机组; XF3-1; 56. 15; 新风机组; XF3-2; 237. 16; 新风机组; XF3-3; 70. 17; 新风机组; XF3-4; 0. 18; 新风机组; XF3-5; 113. 手术室冷量汇总; 1250. |
| - 配置要求 |  |
| 建议建设方案一： 1、增加独立冷源 编号; 材料名称; 技术参数; 单位; 数量. 一; 空调与通风设备及管道部分. a; 设备部分. 1; 模块式风冷热泵机组; 名义制冷量：130KW 制热量：135KW; 台; 9. 2; 立式管道泵(冷冻水泵); 流量：25m3/h,扬程：30M, 电机功率：4KW; 台; 9. 二; 电气部分. 1; 不锈钢配电箱(室外防水型); 冷水主机：40KW×9台=120KW, 水泵：4KW×9台=40KW; 台; 1. 2; 主动力配线; 3×240+2×120 （阻燃型电缆）; M; 520. 2.增加新风机组除湿段 编号; 材料名称; 技术参数; 单位; 数量. 一; 空调与通风设备及管道部分. a; 设备部分. 1; 直流变频直膨除湿段; 15HP，4000m3/h; 台; 1. 2; 直流变频直膨除湿段; 30HP，12500m3/h; 台; 1. 二; 电气部分. 1; 动力配电箱; 满足电气需求; 台; 1. 2; 主动力配线; 3×35+2×16 （阻燃型电缆）; M; 70. 建设方案二： 1、增加独立冷源 编号; 材料名称; 技术参数; 单位; 数量. 一; 空调与通风设备及管道部分. a; 设备部分. 1; 模块式风冷热泵机组; 名义制冷量：130KW 制热量：140KW; 台; 6. 2; 立式管道泵(冷冻水泵); 电机功率：11KW; 台; 1. 二; 电气部分. 1; 不锈钢配电柜 (室外防水型); 满足电气需求; 台; 1. 2; 主动力配线; 4*240+1*120 （阻燃型电缆）; M; 520. 2.增加新风机组除湿段 编号; 材料名称; 技术参数; 单位; 数量. 一; 空调与通风设备及管道部分. a; 设备部分. 1; 洁净空气调节机组; 名义制冷量：306KW 制热量：316KW 流量：15000m3/h; 台; 1. 2; 洁净空气调节机组; 名义制冷量：90KW 制热量：92KW 流量：4000m3/h; 台; 1. 二; 电气部分. 1; 智能控制柜; 具备数据处理功能，保护功能; 套; 2. 2; 电力电缆; 4*95+1*50 （阻燃型电缆）; M; 60. 3; 电力电缆; 4*25+1*16 （阻燃型电缆）; M; 53. |