项目采购需求

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院视频监控系统维保服务项目

2、项目内容：医院本部、悦来门诊部所有的视频监控系统及设施设备,拟委托一家公司提供维保服务，并承担单项市场价不超过200元（含200元）的维修配件。

3、预算金额：187200元

4、服务期限：三年

5、报价要求：报价包括但不限于维修保养人工费（含工资、奖金、房补、劳保福利、各项津贴补贴、养老、医疗、工伤及教育培训费、暂住费用、保险、防护用品、处理一切伤亡事故等费用）、设备工具使用费、交通运输费、备品备件费、办公费用、税金、中标人合法利润以及项目实施时产生的其它全部费用等。

6、设备清单：详见附表《视频监控系统维护清单》

7、备品备件清单：详见附表《视频监控系统维护清单》

二、服务内容及范围

1、视频监控终端

场所内所有摄像机及配套传输线路等。

2、视频监控中心

主要设备包括视频矩阵、监控电视墙、监控操作台、硬盘录像机、光端机、交换机及配套设备设施等，以及各类系统软件及视频监控平台。

3、弱电机房

包括硬盘录像机、硬盘、机柜等所有视频监控设备设施，以及环境卫生维护。

三、服务要求

1、供应商提供24小时电话咨询服务。

2、工作日内响应时间不超过10分钟，到场时间不超过20分钟；工作日外响应时间不超过30分钟，到场时间不超过2小时；一般故障修复时间不超过24小时，重大故障修复时间不超过48小时。

3、为确保维修的及时性，供应商需按清单明细免费提供相应的备品备件。

4、故障处理

4.1 普通故障：常规硬件故障的，现场修复后填写故障处理记录。

4.2 特殊故障：非常用或无配件、确实难以判断的故障等，以备机替换或与院方协调尽快解决。

4.3 送修设备：在1个工作日内提交检测结果，5个工作日内修复送回。

5、现场巡检：服务商需按要求进行巡检，确保整个系统运作正常，每次巡检前须告知采购人，巡检记录须双方签名确认并加盖公章，巡检分为周巡检、月巡检、季度巡检、节前巡检，所有巡检均须签到并作好详细记录，以及设备的运行状态。

5.1、周巡检：每周对所有监控图像巡检一次，做到发现故障，立即处理。

5.2、月巡检：每月对所有硬盘录像机检查一次；校正矩阵及硬盘录像机系统时间一次；检查所有监控电脑、机房服务器是否运作正常，如机器有故障记录，必须及时排查处理。

5.3、季度巡检：每季度对所有系统的全部设备进行一次现场巡检及清洁、保养，以确认所有设备及系统工作正常，并作好详细记录。

5.4、节前巡检：元旦、春节、清明、五一、国庆等节前一周内必须对所有系统设备进行一次现场巡检，确认所有设备及系统工作正常。

6、软件维护：每个月对系统及监控平台进行日常维护。

7、培训咨询

服务商根据采购人需要，不定期进行监控信息化系统的操作培训和维护培训，若有技术问题，采购人可以通过电话、邮件或现场等方式进行技术咨询。

8、对于巡检或维保过程中发现的故障隐患，供应商应及时进行维修整改，重大问题及时汇报采购人并提交整改方案。

9、供应商对接触到的全部信息负有保密义务，未经采购人书面许可，不得以任何原因和形式私自使用及向外泄漏，如有违反，所有责任由服务商承担。

10、配合采购人完成其他临时维护任务及工作要求。

五、人员要求

服务商设定点维保专职人员1人，负责日常维保工作（每周5天，每天8小时），另配备1人协助定点维保专职人员负责季度节假日前维保工作。

六、付款方式

1、每半年结算一次。

2、每期维保服务完成后，经采购人考核合格后，凭相应金额的正规发票，采购人于60天内支付相应款项，如中标人为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。

| 备品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 24口POE交换机 | NSW2010-24T2GC | 2 |
| 2 | 64 路编码器 | B200-R8 | 1 |
| 3 | 红外半球摄像机 | IPC-B3A4 | 5 |
| 4 | 红外半球摄像机(音) | IPC-S324 | 5 |
| 5 | 6TB 硬盘 | 专用配套6TB | 2 |

| 视频监控系统维护清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 半球型摄像机 | 493 | 支 |  |
| 2 | 电梯半球型摄像机 | 35 | 支 |  |
| 3 | 半球型摄像机（拾音） | 183 | 支 |  |
| 4 | 筒式摄像机 | 21 | 支 |  |
| 5 | 筒型摄像机 | 132 | 支 |  |
| 6 | 红外固定摄像机 | 12 | 支 |  |
| 7 | 红外半球摄像机 | 56 | 支 |  |
| 8 | 人脸识别摄像机 | 11 | 支 |  |
| 9 | 球机 | 4 | 支 |  |
| 10 | 全景摄像机 | 1 | 支 |  |
| 11 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 64路硬盘录像机(含硬盘) | 14 | 台 |  |
| 13 | 汇聚交换机 | 3 | 台 |  |
| 14 | 24口POE交换机 | 24 | 台 |  |
| 15 | 16口POE交换机 | 17 | 台 |  |
| 16 | 8口POE交换机 | 10 | 台 |  |
| 17 | 32路硬盘录像机 | 3 | 台 |  |
| 18 | 16路硬盘录像机 | 6 | 台 |  |
| 19 | 8路硬盘录像机 | 4 | 台 |  |
| 20 | 43寸监视器 | 4 | 台 |  |
| 21 | 22寸监视器 | 48 | 台 |  |
| 22 | 23寸监视器 | 4 | 台 |  |
| 23 | 综合显控单元 | 1 | 台 |  |
| 24 | 人脸识别服务器 | 1 | 台 |  |
| 25 | 监控平台服务器 | 1 | 台 |  |
| 26 | 监控电脑 | 2 | 套 |  |
| 27 | 流媒体转发服务器 | 1 | 台 |  |
| 28 | 操作平台柜 | 2 | 套 |  |
| 29 | 光纤收发器 | 12 | 套 |  |