项目采购需求

一、项目概况

1、项目名称： 中山市中医院高低压电气设备维保项目

2、项目内容： 医院配电房高低压电气设备拟委托一家服务公司进行维护保养，范围包括高压柜进线电缆接头至低压柜出线电缆接头之间的电气连接部分。范围包括：悦来门诊配电房（2*800kVA）、#1配电房（2*1600kVA、2*1250kVA、1*800kVA）、#2配电房（2*2000kVA）、#3配电房（2*2500kVA）、#4配电房（2*1600kVA）、放射大楼配电房（2*630KVA）。

3、预算金额：350000元, 超过此上限价的属于无效响应。

4、服务期限：三年

5、报价要求：报价包括但不限于维修保养人工费（含工资、奖金、房补、劳保福利、各项津贴补贴、养老、医疗、工伤及教育培训费、暂住费用、保险、防护用品、处理一切伤亡事故等费用）、设备工具使用费、交通运输费、办公费用、税金、中标人合法利润以及项目实施时产生的其它全部费用等。

6、设备清单：详见附表《高低压电气设备维保服务项目清单》

二、巡检维护服务内容

1、电房及其附属设施检查维护内容：检查室内照明、消防设施、标识牌是否完好规范，电房是否有地面积水或渗漏水情况，门窗状况是否完好，是否上锁；防鼠闸、防鼠网是否完好，各处封堵是否完好。

2、高压进线电缆接头检查维护内容：测量电缆接头等是否有异常发热现象，观察高压电缆头是否清洁、有无漏油现象，有无放电闪络痕迹，故障指示器等是否运行正常。

3、电房高压配电柜检查内容：检查柜体及其支架接地是否明显、紧密；柜体位置有没有偏移；柜体本体有没有倾斜、地面是否有塌陷；保护装置、仪表、信号、带电指示灯等指示是否正常。

4、直流控制系统检查内容：检查电池各连接线有无松动或腐蚀；电池外壳有无破损、漏液、变形，表面有无爬碱现象；各充电模块显示是否正常；各继电器是否有损坏；各信号灯、光字牌、信号继电器、警报信号是否运行正常。

5、干式变压器检查维护内容：检查外壳是否完好，柜门是否关闭，有无损坏或烧焦迹象，变压器的安全防护是否符合规定，标示牌是否清晰完好，封堵是否完好，测量变压器本体及高低压接线头温度，检查变压器运行声音是否正常，检查变压器各接触点有无破损、裂纹及放电痕迹，高压电缆头色相标志是否脱落、脱色，变压器接地是否符合规定，外部环境有无影响设备正常运行的隐患等。

6、油浸式变压器检查维护内容：检查变压器基础是否有倾斜塌陷现象，变压器是否有渗漏油，吸湿器是否有破裂，干燥剂的颜色是否正常，测量变压器本体及高低压接线头温度，检查变压器运行声音是否正常，检查变压器各接触点有无破损、裂纹及放电痕迹，变压器接地是否符合规定，外部环境有无影响设备正常运行的隐患等。

7、低压配电柜检查维护内容：检查低压成套柜本体、基础地面、柜内各元器件有无异常现象，外部环境有无影响设备正常运行的隐患，检查汇流铜排及各低压开关温升情况，测量各柜总电流、电压、各回路负载电流有无异常，检查系统功率因数是否合格，检查各补偿电容回路是否能正常投切、自动补偿控制器是否有效等。

8、接地系统检查维护内容：检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

9、低压出线柜出线电缆接头检查维护内容：带电外观检查低压电缆头，接头有无污渍或放电闪络痕迹，测量出线接头温升。

10、清洁维护：每次检查维护对电气设备不带电部分进行清洁。

11、免费为客户提供绝缘手套、绝缘靴等辅助绝缘安全用具试验检测。

三、服务要求

1、供应商须具有有效的承装（修、试）电力设施许可证。

2、从业人员持证上岗，熟悉电房电气设备的操作使用。

3、维保服务每1个月巡检维护1次，每次巡检维护完成后向客户提交一份维保服务报告书，内含设备缺陷明细及整改建议等。

4、停电、故障或其他紧急情况需维保人员到场处理的，供应商需无条件配合。

5、每年一次配合医院进行停电应急演练。

6、服务响应时间：供应商应提供7*24小时的现场支援、技术咨询和故障受理服务，响应时间为5分钟内，到达现场处理故障的时间为1小时内。

四、付款方式

1、每月结算一次。

2、每期维保服务完成后，经采购人考核合格后，凭维保服务报告书、相应金额的正规发票，采购人于60天内支付相应款项，如中标人为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。

高低压电气设备维保服务项目清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 悦来门诊部配电房 |  |  |
| 1 | 800kVA干式变压器 | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 12 |
| 3 | 10kV高压柜 | 台 | 4 |
| 二 | #1配电房 |  |  |
| 1 | 800kVA干式变压器 | 台 | 1 |
| 2 | 1250kVA干式变压器 | 台 | 2 |
| 3 | 1600kVA干式变压器 | 台 | 2 |
| 4 | 0.4kV低压柜 | 台 | 63 |
| 5 | 10kV高压柜 | 台 | 25 |
| 三 | #2配电房 |  |  |
| 1 | 2000kVA干式变压器 | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 15 |
| 3 | 10kV高压柜 | 台 | 4 |
| 四 | #3配电房 |  |  |
| 1 | 2500kVA干式变压器 | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 25 |
| 3 | 10kV高压柜 | 台 | 4 |
| 五 | #4配电房 |  |  |
| 1 | 1600kVA干式变压器 | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 13 |
| 3 | 10kV高压柜 | 台 | 4 |
| 六 | 放射大楼配电房 |  |  |
| 1 | 630KVA专用箱变 | 台 | 2 |