项目采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：中山市中医院UPS不间断电源采购项目

2、项目内容：医院信息机房及门诊弱电机房需更换UPS主机及蓄电池，以保障用电安全。

3、项目上限价：￥430000元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期：合同签订后30天

5、报价：总价包干，报价应包括设备采购、旧设备拆除、搬运、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

二、质量要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

5、UPS主机符合UPS节能认证技术规范（CQC3108-2011）要求；取得第三方CQC节能认证证书，提供复印件并加盖公章。

6、模块化UPS主机满足最新行业标准（YD/T 2165-2017）的技术要求；并通过泰尔实验室认证，取得泰尔认证证书和泰尔认证检验报告，提供复印件，并加盖公章（泰尔认证证书可在www.tlc.com.cn官网检索到）。

三、服务要求

1、项目保修期不少于三年。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。

3、售后服务响应时间：供应商应提供7*24小时的现场支援、技术咨询和故障受理服务，在质保期内，供应商响应时间为30分钟内，到达现场时间为2小时内，并需在12小时内排出故障；如果不能排除故障，则需提供相同规格的产品作为代用品，直至故障排除。

4、供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。

5、保修期内，设备免费巡查保养不低于每月一次，并出具巡检报告。

6、供应商需负责将拆除下来的旧设备搬运到院内采购人指定地点，拆除下来的蓄电池由供应商自行处理。

五、项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化UPS电源 | 台 | 1 | 150KVA | 信息机房 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 节 | 128 | 12V100AH | 信息机房 |
| 3 | UPS不间断电源 | 台 | 1 | 100KVA | 门诊弱电机房 |
| 4 | 免维护铅酸蓄电池 | 节 | 32 | 12V100AH | 门诊弱电机房 |

六、模块化UPS电源

（一）功能要求

1、采用全模块化结构，分别由主系统柜、监控显示模块、功率模块和旁路模块组成。

2、UPS主系统为三相模块化UPS，单模块功率为50KVA，配置容量为150KVA。单机架最大可扩容至200KVA，并且支持机架并联，符合N+X冗余设计。必须为双线环形并机，以确保坏掉一根并机线，系统依然可以正常运行，且满足并机线可在整机正常运行时，随意热拔插其中一根，如两根全部断掉，机器必须切换至旁路输出，而不可关掉输出，导致负载断电，以避免并机线的单点故障。

3、监控显示模块、功率模块和旁路模块都必须具备在线热拔插功能。

4、功率模块为双DSP全逻辑数字芯片设计，以确保产品性能的稳定性，功率模块控制应采用分散式无主从逻辑控制。每个功率模块都应是完整的整流，充电，逆变电路及逻辑控制部分组成，避免无充电冗余及出现充电器单点故障,而不能保证对电池组的可靠充电。

5、采用集中旁路，且旁路模块可以在线插拨而不影响对负载的供电，支持无旁路运行。不接受分散旁路结构，避免出现功率模块出故障退出系统后，整机旁路功率容量也在相应减小。同时避免分散旁路不均流问题。旁路模块要求采用大功率SCR，杜绝采用小功率SCR+接触器方案,确保产品切换的稳定性，同时具备旁路电流防反灌保护功能。

6、并机系统既支持共用电池,也可支持独立电池组,灵活配置或降低成本。

7、电池智能管理功能，UPS充电管理模式，采用了先进的四段式充电方法，为确保电池活性及使用寿命，必须具备均充及浮充相互转换的充电功能；具备对电池剩余容量及剩余时间的预算功能，且对电池充电电流大小可通过监控显示界面设置电池容量进行方便控制；具备电池放电低压报警及低压保护功能。

8、为了方便电池维护更换，UPS电池采用可调式的直流输入方式，输入须满足30~50节12V蓄电池偶数节可调范围，即±180VDC~±300VDC， UPS主机有蓄电池接反保护功能，可识别并报警电池是否异常。

9、人性化的人机对话界面,监控显示采用不小于10寸的LCD触摸彩屏，支持中英文显示，智能显示主机各工作状态的参数指标，单模块为LED显示，用户可以通过LED灯了解模块的工作状态。

10、UPS具备市电输入软启动功能,且在无市电输入时，UPS具备电池冷启动功能，在带满载情况下，可直接由电池启动。

11、具有EPO一键关机功能，以防止突发事件造成的二次损失。

12、UPS电源主机和蓄电池须为同一品牌，匹配度及稳定性高，方便日常维护保养。

（二）技术指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压范围 | 相电压170Vac～278Vac或线电压294Vac～481Vac |
| 2 | 输入功率因数 | ＞0.995(100%额定非线性负载) ＞0.995(50%额定非线性负载) ＞0.99(30%额定非线性负载) |
| 3 | 输入电流谐波成分 | ≤2.5%(100%额定非线性负载) ＜5%(50%额定非线性负载) ＜9%(30%额定非线性负载) |
| 4 | 输出稳压精度 | ≤±0.4% |
| 5 | 输出频率 | 电池逆变状态下:50Hz±0.05 |
| 6 | 输出电压波形失真度 | ＜1%(100%额定线性负载) ＜3%(100%额定非线性负载) |
| 7 | 三相电压不平衡度 | ＜0.2%(平衡负载) ＜1%(100%不平衡负载) |
| 8 | 电压动态瞬变范围 | ≤±2% |
| 9 | 电压瞬变恢复时间 | 0ms |
| 10 | 三相电压相位偏差 | ＜0.3︒ |
| 11 | 输出功率因数 | 0.9 |
| 12 | 市电电池转换时间 | 0ms |
| 13 | 系统效率 | ＞95%(100%负载) ≥96%(50%负载) ＞95.5%(30%负载) |
| 14 | 功率模块效率 | ≥95.5 %(100%负载) ＞96%(50%负载) ≥96%(30%负载) |
| 15 | 过载能力 | 10min(125%额定负载) |
| 16 | 输出电流不均衡度 | ≤±1.5% |
| 17 | 功率模块休眠功能 | 符合最新行业标准 |
| 18 | 手动维修开关 | 符合最新行业标准 |

七、UPS不间断电源

（一）功能要求

1、双DSP+双CPLD全数字化设计，实现了整流、充电、逆变、放电各个功率变换环节的精准运算控制。

2、友好的人机交互式界面，配置大屏幕液晶触摸屏与控制键盘，便于查询各种运行信息。

3、三进三出纯在线式双变技术，提供最佳的供电质量与负载保护。

4、全面的负载适应性，可带马达等电感性、单独容性、阻性及混合性负载。

5、超强的过载能力及短路自动保护。
6、智能化电池管理，限流恒压、均充、浮充+涓流四段式充电，有效延长电池使用期

30%。
7、系统开机自诊断，丰富的事件记录，大容量的历史记录存储空间。
8、全正面维护，支持上下进线方式，节省安装空间，自带脚轮，随需移动。

9、子系统采用模块化设计，便于现场维护。
10、具有EPO一键关机功能，以防止突发事件造成的二次损失；

11、无市电输入时，UPS具备电池冷启动功能，亦可在带满载情况下，直接由电池启动。
12、UPS电源主机和蓄电池须为同一品牌，匹配度及稳定性高，方便日常维护保养。

（二）技术指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压范围 | 线电压277Vac～468Vac |
| 2 | 输入功率因数 | ＞0.99 |
| 3 | 输入电流谐波成分 | ≤4% |
| 4 | 输出稳压精度 | ≤±0.4% |
| 5 | 输出频率 | 电池逆变状态下:50Hz±0.01 |
| 6 | 输出电压波形失真度 | ≤2%(线性负载) ≤4%(非线性负载) |
| 7 | 电压动态瞬变范围 | ≤3% |
| 8 | 电压瞬变恢复时间 | ≤20ms |
| 9 | 输出功率因数 | 0.9 |
| 10 | 系统效率 | ≥95% |
| 11 | 过载能力 | 10min(125%额定负载) |

八、蓄电池技术要求

1、采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，安全阀可防止外部空气和尘埃进入电

池内部；

2、水再生能力强，密封反应效率高，在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护；

3、无酸液溢出，安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全

可靠；

4、板栅为耐腐蚀铅钙铅合金，没有镉、锑等金属，外壳为ABS耐腐蚀材料，保证蓄电池

的高阻燃性和长寿命。

5、充放电性能高，自放电控制在每个月 2%以下（ 20℃）；

6、温度要求：可在 0℃～ 40℃下安全、放心地使用；

7、使用和运输要求： 满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材

料进行水、陆运输；

8、正常使用条件下，蓄电池在浮充状态下使用寿命应不低于5年。

9、蓄电池的密封反应效率不低于95%。

10、蓄电池需安全性能优越，每个电池都需配有防爆栓，防止内部酸雾溢出对设备造成

腐蚀 ，也防止外部明火引爆电池。

九、验收与结算

1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项