**附件3：**

**中山市中医院自行监测方案**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 | 排放限值 |
| 燃天然气锅炉排放口 | 颗粒物 | 1次/1年 | DB44/765-2019 | 20 Mg/m3 |
| 二氧化硫 | 50 Mg/m3 |
| 林格曼黑度 | 1 |
| 氮氧化物 | 1次/1月 | 150 Mg/m3 |
| 食堂油烟排放口 | 油烟 | 2次/1年 | GB 18483-2001  | 2mg/m³ |
| 污水站废气排放口 | 臭气浓度 | 1次/1季度 | GB 14554-93 | 2000无量纲 |
| 氨（氨气） | 4.9 Mg/m3 |
| 硫化氢 | 0.33 Mg/m3 |
| 综合污水排放口 | PH | 1次/1季度 | GB18466-2005 | 6-9 |
| 化学需氧量 | 250 mg/L |
| 悬浮物 | 60 mg/L |
| 粪大肠菌群落数 | 1次/月 | 5000个 |
| 阴离子表面活性剂 | 1次/1季 | 10 mg/L |
| 总氰化物 | 0.5 mg/L |
| 挥发酚 | 1 mg/L |
| 动植物油 | 20 mg/L |
| 五日生化需氧量 | 100 mg/L |
| 石油类 | 20 mg/L |
| 色度 | / |
| 氨氮 | / |
| 流量 | 在线 | / |
| 综合污水排放口 | 肠道致病菌 | 2次/1年 | GB18466-2005 | / |
| 肠道病毒 | / |
| 污泥 | 蛔虫卵死亡率 | 1次/1季 | GB18466-2005 | / |
| 接触池排放口 | 总余氯（以Cl计） | 1次/1季度 | GB18466-2005 | / |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 | 1次/1月 | GB18466-2005 | 250mg/L |
| 污水站上下风向 | 臭气浓度 | 1次/1季度 | GB18466-2005 | 10 |
| 氨 | 1 Mg/m3 |
| 硫化氢 | 0.03 Mg/m3 |
| 甲烷 | 1% |
| 厂界噪音 | 噪音 | 1次/1季度 | GB12348-2008 | 60bd |

(备注：红字不做报价)

2、中医院(悦来门诊)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 监测因子 | 监测次数 | 执行标准 | 排放限值 |
| 综合污水排放口 | PH | 1次/1季度 | GB18466-2005 | 6-9 |
| 化学需氧量 | 250 mg/L |
| 悬浮物 | 60 mg/L |
| 粪大肠菌群落数 | 1 次/月 | 5000 个 |
| 阴离子表面活性剂 | 1 次/1 季 | 10 mg/L |
| 总氰化物 | 0.5 mg/L |
| 挥发酚 | 1 mg/L |
| 动植物油 | 20 mg/L |
| 五日生化需氧量 | 100 mg/L |
| 石油类 | 20 mg/L |
| 色度 | / |
| 氨氮 | / |
| 流量 | 在线 | / |
| 综合污水排放口 | 肠道致病菌 | 2次/1年 | GB18466-2005 | / |
| 肠道病毒 | / |
| 污泥 | 蛔虫卵死亡率 | 2次1年 | GB18466-2005 | / |

(备注：红字不做报价)