中山市中医院2025年-2028年水电维保服务项目用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院2025年-2028年水电维保服务项目

2、项目内容：中山市中医院辖下有医院本部、悦来门诊部、老干中心门诊部、岐江宿舍、职工宿舍70余套、商铺约20间等。其中医院本部占地面积200亩，总建筑面积约23万平方米，悦来门诊部建筑面积约3万平方米。现拟委托一家服务公司，为以上区域内的给排水设备设施、管道、用水终端和供配电（10KV以下）设备设施、用电终端等提供维保服务，以及网络、电话、五金木器类简易维修、搬运等，年维修量约15000单。

3、服务期：三年

4、项目预算：675万元

5、项目报价：应包括派驻人员的所有待遇（如工资、福利、保险、服装、社保、医保等）、工具、投标服务费、利润、税费、维修维保所需的材料配件(单件价格100元以下)等完成该项目的所有费用。

- 服务商须具有有效的电力监管部门颁发的五级或以上承装类和承修类电力设施许可证；

二、维保服务内容及要求

（一）服务内容

1、给水系统

1.1 所有供水管路、水泵房供水设备设施和用水终端的维修维护，包含但不限于水泵、管路、水表、闸阀、开关、水龙头、花洒、座厕、洗手盆、尿兜等（专业医疗设备的供水管路及设备设施、消防系统、太阳能热水系统、空调系统除外）。

1.2 供水管道的新装、更改（新建改建扩建或新装修工程除外）。

1.3 水泵房供水系统、供水设备每天巡查不少于一次，并做好巡查记录。

1.4 服务商无法独立完成，需委外维修或专业公司配合的，服务商须向采购人报备，经得采购人同意后，由采购人委外维修，服务商须全程协助，如水泵、埋地水管、穿墙水管等的维修。

2、排水系统

2.1 所有排水管路的维修维护，包含但不限于排水口、管路、潜水泵、沙井等。

2.2 排水管道的新装、更改（新建改建扩建或新装修工程除外）。

2.3 潜水泵每月巡查一次，并做好巡查记录。

2.4 服务商无法独立完成，需委外维修或专业公司配合的，服务商须向采购人报备，经得采购人同意后，由采购人委外维修，服务商须全程协助，如厕所、尿兜、化粪池、污水站等的疏通，潜水泵、埋地排水管、穿墙排水管等的维修。

3、供配电

3.1 高压电房运行管理：包含但不限于设备及用电监控、电房卫生、温湿度监测、应急供电转换等，高压电房每天巡查不少于两次。

3.2 强电房：日常的设备巡查、维修和维护，包括但不限于配电柜、电箱等，每周巡查不少于一次，巡查内容包括温度、卫生情况以及配电设备的运行情况。

3.3 弱电房：日常的设备巡查、维修和维护，每周巡查不少于一次，巡查内容包括温度、卫生情况以及通讯设备和弱电设备运行情况等，通讯设备、弱电设备的维修不在本服务项目内。

3.4 电力线路：院内电力电缆、母排的运行管理和日常巡查，以及低压电力电缆的维修维护（10KV电缆除外），母排巡查每月不少于一次。

3.5 用电终端：日常的管理和维修维护，包括但不限于各类灯具、插座、窗户排气扇等，医疗设备、消防设备、电梯、空调设备等专用设备设施除外。

3.6 发电机组：发电机组设备设施的日常巡查管理，每月试机不少于两次，设备维修不在本服务项目内。

3.7 全院UPS/EPS设备及电池的巡检，每月巡查不少于一次。

3.8 供配电线路的拆除、增改、安装（新建或新装修工程除外）。

3.9 原则上以各种设备设施的总开关为分界点，进线侧及上端为本项目服务范围。

3.10 水电维保无法独立完成，需委外维修或专业公司配合的，服务商须向采购人报备，经得采购人同意后，由采购人委外维修，服务商须全程协助。

4、弱电系统

包括电视、电话设备的更换和简易维修（不含设备的开壳检查维修），局部电话线路、网络线路的安装、更改等（新建或新装修工程除外）。

5、五金木器类简易维修

5.1 五金木器类设施的简易维修工作，包括但不限于门、窗、锁等（防火门锁、门禁系统、密码锁除外）。

5.2 手推车、杂物车、开水瓶、宣传栏、五金制品、窗帘床帘轨道等的简易维修工作。

5.3 零星制品的上墙及安装工作（包括但不限于其他小件物品的安装）。

6、搬运

医院日常运行中涉及到的各类搬运工作。

7、抄表

负责院内各类水、电表的抄表工作。

8、单价100元以内的维修零配件

项目范围内单件维修材料费用100元以内的维修零配件，由服务商承担。

(二) 维保服务要求

1、服务商应具有相应的技术人员，具备维修服务能力和后勤保障能力以及应急处理能力。

2、维护工作应认真积极、随叫随到、紧急问题紧急处理，当天的维护工作当天完成，如实认真填写工作记录。

3、主要供配电设备严格按照国家颁布的现行规范要求和安全操作规程进行管理，定期进行维护检查并做好记录。

4、在接到维修任务通知后30分钟内到达现场对问题进行处理，紧急维修任务必须在10分钟内到达现场，及时抢修解决问题，对在短时间内解决不了的维修应向使用科室、主管部门汇报，延时处理。

5、每月一次的全院各科室设备、设施的巡检排查，主动服务，及时发现故障、隐患并进行处理，保证各类设备、设施运行在最佳状态，并提交相关记录和处理意见给到采购人。

6、服务商须在采购人提供的地点设置常用备件、配件仓库，提高日常维修效率，满足临床使用需求。

7、服务商所提供的维修配件、材料须是全新的，未使用过的，质量符合国家相关标准和行业标准，性能必须符合产品说明书所列。

8、遇恶劣天气如台风、暴雨、水浸、紧急情况（突发事故、火警、暴乱等），主动服从医院的调配，加强值班，安排应急人员进行抢险救灾工作。

9、服务商需配合采购人每年至少组织一次停电应急救援演练，提高员工的应急救援能力；并开展员工用电安全宣讲和培训。

10、合同期内，如因不可抗力或医院重大政策调整而不能继续履行合同的，采购人可提前终止合同，不承担违约责任。

四、人员要求

1、服务人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向。

2、服务人员服装统一、整洁，注意个人卫生和形象。

3、服务人员语言文明、服务态度好，积极配合采购人的管理及安排。

4、服务商须保持员工队伍相对稳定，技术熟练，服务人员经过岗前培训合格才能上岗。

5、服务人员必须按国家或各行业相关要求，持证上岗，如电工资格证、低压电工操作证、高压电工操作证、焊接操作证等。因服务人员无证上岗或因为人员缺岗等导致事故发生，责任由服务商承担。

6、服务商提供驻点服务，医院本部为周一至周日，24小时驻点服务，悦来门诊部为周一至周日，8：00--18：00驻点服务，项目范围内其他服务点或服务时间有维修需求的，由医院本部值班人员兼顾。

7、医院本部高压配电房实行24小时专人值班，每班2人。

8、项目服务人数由服务商自定方案，以能满足现场工作需要和达到服务效果为前提，并接受采购人的监督考核，服务期内，现场服务人员无法满足工作需要的，服务商须增加服务人员，采购人不额外支付费用。

五、参考岗位表

1、周一至周六参考岗位表

| 岗位/时间 | 8:00-12:00 | 12:00-14:00 | 14:00-18:00 | 18:00-次日8:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主任 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 项目调度员 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 水电维保 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 高压配电房 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 杂工 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 水电维保（悦来门诊） | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 合计 | 16 | 5 | 16 | 4 |

2、周日参考岗位表

| 岗位/时间 | 8:00-12:00 | 12:00-14:00 | 14:00-18:00 | 18:00-次日8:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目调度员 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 水电维保 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 高压配电房 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 杂工 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 水电维保（悦来门诊） | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 13 | 5 | 13 | 4 |

备注：该参考岗位表为医院现行岗位设置表，仅供服务商参考，具体人员方案由服务商自行拟定，采购人不承担任何评估风险。

- 六、考核

水电维保服务项目考核评分表

考核单位：                                       考评时间:          年     月

| 项目 | 考 核 内 容 | 扣 分 办 法 | 检查扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理 | 按合同要求配备工作人员；专业技术人员持证上岗。（5分） | 每缺一人或一证的扣一分，扣完为止。 |  |  |
|  | 工作人员统一着装，佩戴工卡，工作规范、作风严谨。（3分） | 每一人次不符合的，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 服务热情、耐心，使用文明用语。（3分） | 每接到一个投诉扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 遵守医院规章制度、医院员工管理手册。（3分） | 每接到一个投诉扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 配备齐全完好的日常维修所需的工具，不得因工具问题影响维修。（3分） | 每一次扣一分，扣完为止。 |  |  |
| 服 务 管 理 | 报修、维修记录完整。（5分） | 每发现一次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 电房巡查、维护记录完整，高压电房每天巡查两次，强电房每周巡查一次。（5分） | 每漏一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 弱电房每周巡查不少于一次，记录完整。（5分） | 每漏一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 母排巡查每月不少于一次，记录完整。（5分） | 每漏一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 发电机每月试运行一次，运行、保养记录完整。（5分） | 每漏一次扣3分，扣完为止。 |  |  |
|  | 院UPS/EPS设备及电池的巡检，每月巡查不少于一次，检查记录完整。（5分） | 每漏一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 医院所有潜水泵每半月检查一次，检查记录完整。（5分） | 每漏一台/次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 二次供水泵房每天巡查两次，巡查、维护记录完整。（5分） | 每漏一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 其他 | 维修及时，维修服务质量高。（5分） | 每接到一个投诉扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 服务人员无证上岗或因为缺岗导致安全事故。（10分） | 每次扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 服务人员工作处置不当导致安全事故。（10分） | 每次扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 出现紧急抢修或者维保公司无能力完成的(或超出水电维保合同范围的)维修项目必须及时上报总务部解决,并给予施工配合。（5分） | 扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 配合总务部做好一些临时性的、抢险抗灾等紧急性任务。（5分） | 有推诿、逃避的每次扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 维修配件、材料须是全新的，未使用过的，质量符合国家相关标准和行业标准。（5分） | 每发现一次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 需多部门配合的工作有没有推诿现象。（5分） | 每次扣1分，扣完为止。 |  |  |

- 说明:

- 1.此表每月考核一次，跟随发票作为每期的结算依据，根据评分情况按下述比例扣除相应的服务费作为处罚。

- 2.满分100分，考核得分划分A、B、C、D四个等级，A≥95分，90分≤B<95分，85分≤C<90分，D<85分。

- 3.以每月的服务费为基数，扣罚比例如下:A级不扣罚服务费;B级扣罚当月1%服务费，C级扣罚当月3%服务费，D级扣罚当月5%服务费，连续两个月考核为D级的，采购人有权单方面无条件终止本项目合同。

- 4.乙方同意，甲方可根据有关要求和规定，结合实际工作情况，对此考核表指标内容、分值、考核办法作必要调整。

- 被考核方确认:                                考核方:

- 签名及盖章:_                                 签名及盖章:_

- 年_月_日

七、履约保证金

履约保证金：20万元。合同签订后10个工作日内，中标人以现金方式或非现金方式（可选汇票、支票、保函等）缴纳或提交履约保证金。合同期结束后中标人无违约情况下，不计利息一次性退还。

八、结算方式及

1、结算方式：每月结算一次，每月合同金额=中标总价÷36。

2、服务商于每月 10日前提交上月维保费用的请款资料，包括但不限于符合采购人财务要求的等额发票、月度维保服务质量考核表和月度维护保养单或报告等，采购人于60个自然日内支付该期维保费用。