项目需求书

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院综合楼室分系统无线信号覆盖项目

2、项目概况：医院新建一栋综合楼，共19层（地上17层为医院诊室及办公区域，地下2层为车库），总建筑面积约7.4万平方米。现需委托一家供应商，进行全楼层室分系统建设，

用以三网（移动、联通、电信）室内信号覆盖，保障通讯顺畅，满足日常办公、生产以及生活需求。

3、报价：应包括材料、设备、人工、安装调试、检测、税费、三网信号源接入、验收和质保期内的维护等所有费用。

4、预算金额：65万元

5、工期：60天

二、项目内容

1、系统集成：包括红线内天线、馈线布放、PVC管布放、微基站、光模块、连接器、转接器、功分器、腔体耦合器、铜芯阻燃电力电缆，电源通信光缆预留到基站，保证基础电信运营商(包括中国移动、中国联通、中国电信)授权并于室内信号分布系统完成后接入信号等与本项目相关的一切内容。

2、项目设计：根据采购人提供的初步室内信号分布系统设计图进行深化设计，确保满足现场使用需求，深化设计图如需通过广东省通信管理局审核备案，亦含在本次发包范围内。

3、开梯配合：室内分布系统安装调试时产生的第三方电梯维保单位配合费，由供应商承担。

4、入网协调：基础电信运营商从红线外信号引入并开通信号等协调费，由供应商承担。

三、技术要求

1、网络覆盖区内无线可通率应满足移动台在无线覆盖区内90%的位置，99%的时间可接入网络；

2、在100MHz系统带宽、同频组网、网络负荷为50%的条件下，服务质量指标不应低于下表规定：

| 序号 | 覆盖区域 | 覆盖指标（覆盖概率95%） |  | 平均数据吞吐率 |  | 边缘速率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SSB-RSRP （dBm） | SSB-SINR（dB） | 上行 （Mbps） | 下行 （Mbps） | 上行 （Mbps） | 下行 （Mbps） |
| 1 | 室外区域 | -100 | -3 | 50 | 500 | 1 | 100 |
| 2 | 室内区域 | -105 | 0 | 30 | 300 | 10 | 100 |

3、无线信道呼损：无线信道呼损不高于2％；

4、室内分布无线覆盖边缘场强RSRP≥-105dBm；

5、满足各通信运营商频段（GSM、WCDMA、LTE、5G）的合路要求。

6、设计方案采用无源分布系统。

四、采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内单极化全向吸顶天线 | 1.工作频段806-3700MHz | 副 | 92 |
|  |  | 2.电压驻波比≤1.22 |  |  |
|  |  | 3.平均增益：806-960MHz≥7.49dBi；1710-2170MHz≥9.13dBi；3300-3700MHz≥9.05dBi |  |  |
|  |  | 4.垂直面半功率波束宽度：80-85°（806-960MHz）；45-55°（1710-2170MHz）；40-50°（3300-3700MHz） |  |  |
|  |  | 5.三阶互调≤-112.1dBm |  |  |
|  |  | 6.天线尺寸 ≤122*80mm |  |  |
|  |  | 7.平均功率容限：端口分别输入频率为880MHz、1920MHz、3500MHz，功率为100W的连续波信号，时间为30min的试验后样品状态无异常 （提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） |  |  |
|  |  | 8.天线重量 ≤0.2kg |  |  |
| 2 | 室内单极化定向壁挂天线 | 1.工作频段806-3700MHz | 副 | 489 |
|  |  | 2.电压驻波比≤1.3 |  |  |
|  |  | 3.平均增益：806-960MHz≥2dBi；1710-2170MHz≥4.3dBi；3300-3700MHz≥4.6dBi |  |  |
|  |  | 4.垂直面半功率波束宽度： 80-85°（806-960MHz）；45-55°（1710-2170MHz）； 40-50°（3300-3700MHz） |  |  |
|  |  | 5.三阶互调≤-112.1dBm |  |  |
|  |  | 6.天线尺寸 ≤122*80mm |  |  |
|  |  | 7.平均功率容限：50W（提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） |  |  |
|  |  | 8.天线重量 ≤0.2kg |  |  |
| 3 | 物联网监测平台 | 1.具有不小于1/1.8"靶面尺寸 | 套 | 6 |
|  |  | 2.内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片 |  |  |
|  |  | 3.最低照度彩色不大于0.0002 lx |  |  |
|  |  | 4.设备光圈不小于F1.0 |  |  |
|  |  | 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准 |  |  |
|  |  | 6.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥60% |  |  |
|  |  | 7.镜头上部具备一体化遮阳模块。（提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） |  |  |
|  |  | 8.镜头和补光灯左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） |  |  |
|  |  | 9.样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） |  |  |
|  |  | 10.当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测、区域入侵报警，可联动声音报警和/或补光灯闪烁，具有不低于11种不同的语音报警类型可选 |  |  |
|  |  | 11.产生声音报警时，样机正前方50m处最大声级不低于50dB |  |  |
|  |  | 12.当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警 |  |  |
|  |  | 13.内置≥1个麦克风，≥1个扬声器，支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个RS485接口，支持DC12V/POE供电 |  |  |
|  |  | 14.具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个eSata接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口；≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口、具有≥2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置≥5个SATA接口硬盘 |  |  |
|  |  | 15.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘 |  |  |
|  |  | 16.可接入8路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽80Mbps，最大存储带宽 80Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低 |  |  |
|  |  | 17.预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒 |  |  |
|  |  | 18.可同时显示输出8路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） |  |  |
|  |  | 19.支持≥16个人脸库，库容≥5万张人脸图片 |  |  |
|  |  | 20.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持8路（提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） |  |  |
|  |  | 21.支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报（提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） |  |  |
|  |  | 22.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 |  |  |
|  |  | 23.支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果 |  |  |
|  |  | 24.支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 |  |  |
| 4 | 网管 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理 | 套 | 6 |
| 5 | 5dB耦合器（高性能） | 700-3700MHz 5dBI | 个 | 64 |
| 6 | 6dB耦合器（高性能） | 700-3700MHz 6dBI | 个 | 36 |
| 7 | 7dB耦合器（高性能） | 700-3700MHz 7dBI | 个 | 56 |
| 8 | 10dB耦合器（高性能） | 700-3700MHz 10dBI | 个 | 48 |
| 9 | 12dB耦合器（高性能） | 700-3700MHz 12dBI | 个 | 33 |
| 10 | 15dB耦合器（高性能） | 700-3700MHz 15dBI | 个 | 106 |
| 11 | 20dB耦合器（高性能） | 700-3700MHz 20dBI | 个 | 12 |
| 12 | 二功分（高性能） | 700-3700MHz | 个 | 190 |
| 13 | 三功分（高性能） | 700-3700MHz | 个 | 4 |
| 14 | 腔体四功分 | / | 个 | 2 |
| 15 | POI合路器 | 1.12接口(500W) | 个 | 12 |
|  |  | 2.800&900M/1.8G&2.1G/2.3G/2.6G/3.5G |  |  |
|  |  | 3.频率范围(MHz):806-9601710~18801920~2170 3300-3700 |  |  |
|  |  | 4.插入损耗(dB):≤0.6 |  |  |
|  |  | 5.带内波动(dB):≤0.5 |  |  |
|  |  | 6.驻波比:≤1.3 |  |  |
|  |  | 7.阻抗(Ω):50 |  |  |
|  |  | 8.三阶互调(dBc):≤-140@+43dBmx2接口类型:N-F |  |  |
| 16 | 连接器 | 1/2"N型(公头)连接器 | 个 | 2286 |
| 17 | 连接器 | 7/8"-N型(公头)连接器 | 个 | 102 |
| 18 | 转接器 | NJKW转接头 | 个 | 300 |
| 19 | 转接器 | DIN母-N型公转接头 | 个 | 11.00 |
| 20 | 阻燃馈线 | 1/2"普通馈线 | 米 | 7180.1 |
| 21 | 阻燃馈线 | 7/8"普通馈线 | 米 | 998.8 |
| 22 | 阻燃电力线 | ZA-RVV 3*6 | 米 | 600 |
| 23 | 镀锌管（防火保护） | JDG管中型ф32mm（含金属管卡及金属转接头) | 米 | 5312 |
| 24 | 镀锌管（防火保护） | JDG管中型ф40mm（含金属管卡及金属转接头) | 米 | 900 |
| 25 | PVC难燃线槽 | 100*40 | 米 | 40.00 |
| 26 | 蛇皮管 | φ32mm | 米 | 400.00 |
| 27 | 镀锌直通 | φ32mm | 个 | 3000 |
| 28 | 镀锌卡码 | φ32mm | 个 | 4000 |
| 29 | 蛇皮管 | φ40mm | 米 | 100.00 |
| 30 | 镀锌直通 | φ40mm | 个 | 600 |
| 31 | 镀锌卡码 | φ40mm | 个 | 1000 |
| 32 | 铜接线耳 | / | 个 | 32 |
| 33 | 地线 | 16mm2ZRBVV | 米 | 40.00 |
| 34 | 电源线 | 3*2.5 | 米 | 120.00 |
| 35 | 开关箱 | 5-10A | 个 | 6 |
| 36 | 插座 | / | 个 | 6 |
| 37 | 空气开关 | 单极 | 个 | 6 |
| 38 | 接地排 | / | 个 | 6 |
| 39 | 全向天线支架 | / | 付 | 92 |
| 40 | 定向天线支架 | / | 付 | 489 |
| 41 | 膨胀螺丝 | 4*30 | 个 | 450 |
| 42 | 膨胀螺丝 | 6*60 | 个 | 60 |
| 43 | 工程标签 | / | 个 | 500.00 |

五、质量要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

六、服务要求

1、文明施工，安装现场应严格遵守现场管理制度，服从主管部门的管理，保持环境卫生清洁，做好现场垃圾的处理工作，减少不必要的噪音，以免影响的正常运作。

2、安装现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽，安装期间注意用电安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全，安装期间，由于供应商问题造成的事故，一切责任由供应商负责。

3、安装期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，成交供应商应负责修复或照价赔偿。

4、安装期间，人员安全防护措施需按要求进行配备，一旦发现有危险施工等违规行为，一律严惩；特种作业人员需经过相关培训并持证上岗，上岗前需进行相应的安全培训。

5、供应商需全力配合采购人委托的其它工程相关单位，文明施工，满足功能及美观要求。

七、质量验收标准

1、中华人民共和国通信行业标准《数字蜂窝移动通信网LTE无线网工程设计暂行规定》（YD/T 5213-2015）；

2、中华人民共和国通信行业标准《数字蜂窝移动通信网LTE无线网工程验收暂行规定》（YD/T 5217-2015）；

3、中华人民共和国通信行业标准《无线通信系统室内覆盖工程设计规范》（YD/T 5120-2015）；

4、中华人民共和国通信行业标准《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》（YD/T 5160-2015）；

5、中华人民共和国通信行业标准《通信建设工程安全生产操作规范》（YD 5201-2014）；

6、中华人民共和国通信行业标准《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》（YD 5191-2009）；

7、中华人民共和国通信行业标准《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD 5039-2009）；

8、中华人民共和国通信行业标准《电信设备安装抗震设计规范》（YD 5059-2005）；

9、中华人民共和国环境保护行业标准《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）；

10、中华人民共和国国家标准《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》（GB/T 51292-2018）；

11、中华人民共和国国家标准《通信电源设备安装工程设计规范》（GB 51194-2016）；

12、中华人民共和国国家标准《通信电源设备安装工程验收规范》（GB 51199-2016）；

13、中华人民共和国国家标准《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

14、中华人民共和国国家标准《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）；

15、中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB 50011-2010）；

16、中华人民共和国工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会联合印发的《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通信函〔2019〕123号）；

17、中华人民共和国工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会联合印发的《工业和信息化部国务院国有资产监督管理委员会关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》工信部联通[2014]586号；

18、中华人民共和国工业和信息化部印发的《工业和信息化部关于做好1.8GHz频段LTE FDD与TDD LTE网络无线电干扰预防和协调工作的通知》（工信部无[2015]22号）；

19、中华人民共和国工业和信息化部印发的《工业和信息化部关于分配中国移动通信集团公司LTE/第四代数字蜂窝移动通信系统（LTE）频率资源的批复》（工信部无函[2013]517号）；

20、中华人民共和国工业和信息化部印发的《通信建设工程安全生产管理规定》（工信部通信[2015]406号）；

21、中华人民共和国工业和信息化部印发的《通信网络安全防护管理办法》（工信部令第11号）；

八、质保期与售后服务

1、质保期不少于三年。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。

3、质保期内供应商提供7天24小时响应服务，响应时间为30分钟内，到达现场时间为2个小时内，解决问题的时限为12小时内。

4、供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。

九、结算

安装调试完成并验收合格后，供应商开具全额发票，采购人于60天内支付合同款项。