采购需求

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院艾灸排烟系统采购安装项目

2、项目内容：医院新建一栋7.4万平方米的综合楼，其中针灸推拿科、中医经典科涉及到艾灸治疗，需配套采购艾灸排烟系统。

3、项目上限价：￥300,000元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期：合同签订后45天

5、报价：总价包干，报价应包括设备采购、运输、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

二、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、针灸推拿科艾灸排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层艾灸排烟风机 | / | 4 | 台 |
| 2 | 楼层艾灸烟雾净化处理机 | / | 4 | 台 |
| 3 | 净化处理机配套过滤器 | 质保期内每季度更换一次 | 32 | 个 |
| 4 | 万向抽气罩 | / | 16 | 套 |
| 5 | PVC管 | D250 | 102 | 米 |
| 6 | PVC管 | D90 | 16 | 米 |
| 7 | PVC风阀 | D90 | 16 | 个 |
| 8 | PVC直通 | D250 | 24 | 个 |
| 9 | PVC三通 | D250转D110 | 16 | 个 |
| 10 | PVC弯头 | D250 | 17 | 个 |
| 11 | PVC大小头 | D110转D90 | 16. | 个 |
| 12 | PVC大小头 | D250转D200 | 16 | 个 |
| 13 | PVC大小头 | D250转D160 | 4 | 个 |
| 14 | PVC封口盖 | D160 | 4 | 个 |
| 15 | 新风口 | 600*600 | 4 | 个 |
| 16 | 电线电缆 | BVV-6.0 | 50 | 米 |
| 17 | 电线电缆 | BVV-4.0 | 120 | 米 |
| 18 | 配电箱 | / | 1 | 个 |
| 19 | 线管 | Φ25 | 85 | 米 |
| 20 | 镀锌钢板 | 1.0mm | 92 | 平方 |
| 21 | 铝箔玻璃棉 | 40kG/m³，50mm | 92 | 平方 |
| 22 | 止回阀 | 800*200 | 1 | 个 |
| 23 | 拆装风机盘管 | / | 3 | 套 |
| 24 | 拆改风管 | / | 1 | 项 |
| 25 | 凿洞及修补 | / | 1 | 项 |
| 26 | 管道支吊架 | / | 1 | 项 |
| 27 | 安装辅材 | / | 1 | 项 |
| 二、中医经典科艾灸排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层艾灸排烟风机 | / | 3 | 台 |
| 2 | 楼层艾灸烟雾净化处理机 | / | 3 | 台 |
| 3 | 净化处理机配套过滤器 | 质保期内每季度更换一次 | 24 | 个 |
| 4 | 万向抽气罩 | / | 9 | 套 |
| 5 | PVC管 | D250 | 80 | 米 |
| 6 | PVC管 | D90 | 9 | 米 |
| 7 | PVC风阀 | D90 | 9 | 个 |
| 8 | PVC直通 | D250 | 18 | 个 |
| 9 | PVC三通 | D250转D110 | 9 | 个 |
| 10 | PVC弯头 | D250 | 9 | 个 |
| 11 | PVC大小头 | D110转D90 | 9 | 个 |
| 12 | PVC大小头 | D250转D200 | 12 | 个 |
| 13 | PVC大小头 | D250转D160 | 3 | 个 |
| 14 | PVC封口盖 | D160 | 3 | 个 |
| 15 | 新风散流器 | 600*600 | 2 | 个 |
| 16 | 电线电缆 | BVV-6.0 | 30 | 米 |
| 17 | 电线电缆 | BVV-4.0 | 90 | 米 |
| 18 | 配电箱 |  | 1 | 个 |
| 19 | 金属线管 | Φ25 | 60 | 米 |
| 20 | 镀锌钢板 | 1.0mm | 55 | 平方 |
| 21 | 铝箔玻璃棉 | 40kG/m³，50mm | 55 | 平方 |
| 22 | 不锈钢304排风罩 | 3000*600，厚度1.0mm | 1 | 个 |
| 23 | 风量调节阀 | 300*300 | 3 | 个 |
| 24 | 止回阀 | 400*200 | 1 | 个 |
| 25 | 拆装风机盘管 | / | 2 | 套 |
| 26 | 拆改风管 | / | 1 | 项 |
| 27 | 凿洞及修补 | / | 1 | 项 |
| 28 | 管道支吊架 | / | 1 | 项 |
| 29 | 安装辅材 | / | 1.0 | 项 |

三、技术要求

1、万向抽气罩

1.1关节：高密度PP材质,可360旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。

1.2关节连接杆：304环锈钢。

1.3关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，于关节连接杆锁合。

1.4气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。

1.5拱形麻形集气罩：PC材质，全透明。

1.6伸缩导管：75mmPVC/PP。

1.7 360旋转装置：以固定架为中心最大活动将可达1600mm。

1.8固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。

2、楼层艾灸排烟风机

2.1风量：≥1500CMH

2.2功率：≤0.6kW/220V

3、楼层艾灸烟雾净化处理机

3.1风量：≥1500CMH

3.2功率：≤1kW/220V

3.3除烟效率≥95%

3.4采用电子净化技术，不锈钢电场，带过滤器

四、项目要求

1、质量要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

2、服务要求

1、项目保修期不少于二年，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。

3、售后服务响应时间：供应商应提供7*24小时的现场支援、技术咨询和故障受理服务，在质保期内，供应商响应时间为30分钟内，到达现场时间为2小时内，并需在12小时内排出故障；如果不能排除故障，则需提供相同规格的产品作为代用品，直至故障排除。

4、供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。

5、保修期内，每半月对风机清洗一次，每半月对净化设备电场清洗一次，每季度对净化设备更换过滤器，每次维护需做好记录并由采购人签名确认。

3、安装要求

1、文明施工，进入施工现场应严格遵守现场管理制度，服从采购人管理，保持环境卫生清洁，做好现场垃圾的处理工作。

2、安全施工，施工现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽；施工期间注意用电安全、防火安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全。

3、施工现场各种管道、设施复杂，施工期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，供应商应负责修复或照价赔偿。

4、安装人员必须严格按照规范、标准进行作业，特种作业须持证上岗（焊工、高空作业等），并做好安全防护措施。

五、验收与结算

1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

3、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。

4、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项。