项目采购需求
一、项目基本情况
1、项目名称：中山市中医院一键报警系统采购项目
2、项目内容：为落实平安医院管理要求，确保安全，医院拟在门卫室、门（急）诊室、分诊台、护士站、收费处、医患纠纷投诉及调解场所、安检口等重要部位安装一键式报警装置，并与医院监控中心联网，以满足使用要求。
3、项目上限价：￥450000元，超过采购上限价的属于无效响应。
4、供货期：合同签订后60天
5、报价：应包括设备采购、网络搭建、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。
二、配置清单

	序号
	类别
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	一、医院本部

	1
	前端报警输入输出设备
	总线防区扩展模块
	8防区输入模块
	台
	69

	2
	
	总线防区扩展模块
	2防区输入模块
	台
	19

	3
	
	总线防区扩展模块
	1防区输入模块
	台
	10

	4
	
	总线继电器扩展模块
	32路报警输出模块
	台
	14

	5
	
	总线继电器扩展模块
	8路报警输出模块
	台
	4

	6
	
	紧急按钮
	警报输入
	台
	448

	7
	
	警灯
	警报输出
	个
	448

	8
	
	网线
	六类
	米
	1200

	9
	
	线材
	两芯护套电源线（RVV2*1.0）
	米
	15440

	10
	报警控制设备
	总线报警主机
	含主机备用电池
	台
	14

	11
	
	控制键盘
	控制键盘
	台
	14

	12
	
	交换机
	16路交换机
	台
	1

	13
	管理平台
	服务器
	中心应用管理模块
	台
	1

	二、悦来门诊部

	1
	前端报警输入输出设备
	总线防区扩展模块
	8防区输入模块
	台
	13

	2
	
	总线继电器扩展模块
	32路报警输出模块
	台
	4

	3
	
	紧急按钮
	警报输入
	台
	95

	4
	
	警灯
	警报输出
	个
	95

	5
	
	网线
	六类
	米
	500

	6
	
	线材
	两芯护套电源线（RVV2*1.0）
	米
	3500

	7
	报警控制设备
	总线报警主机
	含主机备用电池
	台
	2

	8
	
	控制键盘
	控制键盘
	台
	2

	9
	
	交换机
	8路交换机
	台
	1

	10
	管理平台
	安防一体机
	报警主机
	台
	1


三、技术参数
1、8防区扩展模块

1.1 防区数量：8个；
1.2 防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机；
1.3 总线无极性：总线接口不区分极性；
1.4 地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复；
2、2防区扩展模块

2.1 防区数量：2个；
2.2 防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机；
2.3 总线无极性：总线接口不区分极性；
2.4 地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复；
3、1防区扩展模块

3.1 防区数量：1个；
3.2 防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机；
3.3 总线无极性：总线接口不区分极性；
3.4 地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复；
4、 32路总线继电器扩展模块

4.1 继电器数量：32个（支持强电控制）；

4.2通讯接口：M-BUS；

4.3地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复；

5、8路总线继电器扩展模块

5.1 继电器数量：8个（支持强电控制）；

5.2 通讯接口：M-BUS；

5.3 总线无极性：要求总线接口不区分极性；

5.4 地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复；

6、紧急报警按钮

6.1 外壳材质：防火ABS；

6.2 耐压耐流：125VAC/2A；

6.3 报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）；

6.4 自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位；

7、警灯

7.1 警灯颜色：红色；

7.2 报警音量：≥105dB；

7.3 工作电源：DC12V；

7.4 声光报警：支持警灯闪烁和报警音频输出；

7.5 模式切换：支持关闭报警音频输出；
8、总线报警主机

8.1 操作系统：嵌入式Linux操作系统；
8.2 防区数量：板载不少于8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至不少于256路；
8.3 继电器数量：板载不少于4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至不少于256路；
8.4 防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理；
8.5 报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作；
8.6 报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能；
8.7 联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理；

8.8 事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
8.9 子系统管理：支持不少于8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能；

8.10 备用电池：≥12V/7AH； 

9、控制键盘

9.1 操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作；

9.2 操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互；

9.3 报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等；

9.4 系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等；

9.5 胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报；

10、16路交换机

10.1 端口：16个千兆电口

10.2 交换容量：32Gbps
11、服务器（中心应用管理模块）

11.1 CPU：核数≥8核，频率≥3.0GHz；

11.2 内存：≥64G DDR4，最大支持扩展至128GB；

11.3 硬盘：≥2块1.2TB 10K 2.5英寸 SAS盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘；

11.4 阵列卡：≥1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)；

11.5 PCIE扩展：≥2个PCIE插槽；

11.6 网口：板载≥2个千兆电口；

11.7 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个3.0 USB接口，≥1个VGA口；

11.8 自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》（提供由具备CMA或CNAS资格的检测机构出具的测试报告复印件并加盖厂商公章）；

11.9 支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

11.10 支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

11.11 支持在事件联动参数配置处，配置有审批权限的用户，在事件处置操作页面，有审批权限的用户才可以进行事件处置，处置结果可选择通过或不通过、若不通过可转处理或退回（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件证明）；

11.12 要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件证明）；

11.13 支持图片下载能力；

11.14 要求支持获取报警主机的防区信息及扩展防区信息；支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；支持接收扩展防区的上报事件（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件证明）；

11.15 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件证明）；

11.16 要求支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件证明）；

11.17 要求支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件证明）；

12、8路交换机

10.1 端口：8个千兆电口

10.2 交换容量：16Gbps
13、安防一体机

13.1 性能不低于6核12线程64位高性能处理器；

13.2 内存：≥48GB、DDR4、高频率；

13.3 设备具有不少于1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）；

13.4 报警IO：不少于16路报警输入，不少于4路报警输出；

13.5 解码能力：不少于8路1080P；

13.6 支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件证明）；

13.7 支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件证明）；

四、质量要求
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。
3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。
4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。
五、服务要求
1、合同签订之日起60天内，供应商应将全部货物运送至采购人指定地点并完成安装调试。
2、质保期不少于三年，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。
3、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。
4、售后服务：响应时间为2小时内，到达现场时间为8小时内。
5、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。
六、验收与结算
1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。
3、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项。
1 / 3

