附件3：

中山市中医院自行监测方案

1、医院西区本部

| 污染源 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃天然气锅炉排放口 | 颗粒物 | 1次/1年 | DB44/765-2019(表3) | 10 Mg/m3 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 35 Mg/m3 |
|  | 林格曼黑度 |  |  | 1 |
|  | 氮氧化物 | 1次/1月 |  | 50 Mg/m3 |
| 食堂油烟排放口 | 油烟 | 2次/1年 | GB 18483-2001 | 2mg/m³ |
| 污水站废气排放口 | 臭气浓度 | 1次/1季度 | GB 14554-93 | 2000无量纲 |
|  | 氨（氨气） |  |  | 4.9 Mg/m3 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.33 Mg/m3 |
| 综合污水排放口 | PH | 1次/1季度 | GB18466-2005 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 250 mg/L |
|  | 悬浮物 |  |  | 60 mg/L |
|  | 粪大肠菌群落数 | 1次/月 |  | 5000个 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1次/1季 |  | 10 mg/L |
|  | 总氰化物 |  |  | 0.5 mg/L |
|  | 挥发酚 |  |  | 1 mg/L |
|  | 动植物油 |  |  | 20 mg/L |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | 100 mg/L |
|  | 石油类 |  |  | 20 mg/L |
|  | 色度 |  |  | / |
|  | 氨氮 |  |  | / |
|  | 总汞 |  |  | 0.05mg/L |
|  | 总镉 |  |  | 0.1mg/L |
|  | 总铬 |  |  | 1.5mg/L |
|  | 六价铬 |  |  | 0.5mg/L |
|  | 总砷 |  |  | 0.5mg/L |
|  | 总铅 |  |  | 1.0mg/L |
|  | 总银 |  |  | 0.5mg/L |
|  | 总α |  |  | 1Bq/L |
|  | 总β |  |  | 10Bq/L |
|  | 沙门氏菌 | 1次/1季 | GB18466-2005 | 不得检出 |
|  | 志贺氏菌 | 2次/1年 |  | 不得检出 |
| 污泥 | 蛔虫卵死亡率 | 1次/1季 | GB18466-2005 | ＞95 |
| 接触池排放口 | 总余氯（以Cl计） | 1次/1季度 | GB18466-2005 | 2~8mg/L |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 | 1次/1月 | GB18466-2005 | 250mg/L |
| 污水站上下风向 | 臭气浓度 | 1次/1季度 | GB18466-2005 | 10 |
|  | 氨 |  |  | 1 Mg/m3 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.03 Mg/m3 |
|  | 甲烷 |  |  | 1% |
| 厂界噪音 | 噪音 | 1次/1季度 | GB12348-2008 | 60bd |

2、悦来门诊部

| 污染源 | 监测因子 | 监测次数 | 执行标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合污水排放口 | PH | 1次/1季度 | GB18466-2005 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 250 mg/L |
|  | 悬浮物 |  |  | 60 mg/L |
|  | 粪大肠菌群落数 | 1次/月 |  | 5000个 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1次/1季 |  | 10 mg/L |
|  | 总氰化物 |  |  | 0.5 mg/L |
|  | 挥发酚 |  |  | 1 mg/L |
|  | 动植物油 |  |  | 20 mg/L |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | 100 mg/L |
|  | 石油类 |  |  | 20 mg/L |
|  | 色度 |  |  | / |
|  | 氨氮 |  |  | / |
|  | 总汞 |  |  | 0.05mg/L |
|  | 总镉 |  |  | 0.1mg/L |
|  | 总铬 |  |  | 1.5mg/L |
|  | 六价铬 |  |  | 0.5mg/L |
|  | 总砷 |  |  | 0.5mg/L |
|  | 总铅 |  |  | 1.0mg/L |
|  | 总银 |  |  | 0.5mg/L |
|  | 总α |  |  | 1Bq/L |
|  | 总β |  |  | 10Bq/L |
|  | 沙门氏菌 | 1次/1季 | GB18466-2005 | 不得检出 |
|  | 志贺氏菌 | 2次/1年 |  | 不得检出 |
| 污泥 | 蛔虫卵死亡率 | 1次/1季 | GB18466-2005 | ＞95 |