附件3：

中山市中医院综合楼建设项目环保竣工验收监测方案

| 污染源 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废气处理前 | 臭气浓度 | 1天4次，共2天 | / | / |
|  | 氨 |  |  | / |
|  | 硫化氢 |  |  | / |
| 污水处理站废气排放口G1 | 臭气浓度 | 1天4次，共2天 | GB14554-93 | 2000（无量纲） |
|  | 氨 |  |  | 4.9kg/h |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.33kg/h |
| 病理科试剂废气处理前5个点 | 非甲烷总烃 | 1天3次，共2天 | / | / |
|  | 苯系物（二甲苯） |  |  | / |
|  | 甲醛 |  |  | / |
|  | HCl |  |  | / |
|  | 臭气浓度 | 1天4次，共2天 |  | / |
| 病理科试剂废气排放口5个点 | 非甲烷总烃 | 1天3次，共2天 | DB44/2367-2022 | 80mg/m3 |
|  | 苯系物（二甲苯） |  |  | 40mg/m3 |
|  | 甲醛 |  | DB44/27-2001 | 25mg/m3 |
|  | HCl |  |  | 100mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 1天4次，共2天 | GB14554-93 | 60000（无量纲） |
| 固定源备用柴油发电机废气排放口G3 | 颗粒物 | 1天3次，共2天 | DB44/27-2001 | 120mg/m3 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 500mg/m3 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 120mg/m3 |
|  | 烟气黑度 |  |  | ＜1级 |
| 锅炉废气排放口FQ-10475 | 颗粒物 | 1天3次，共2天 | DB44/765-2019 | 20mg/m3 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 50mg/m3 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 50mg/m3 |
|  | 烟气黑度 |  |  | ≤1级 |
| 食堂油烟废气处理前 | 油烟 | 1天2次，共2天 | / | / |
| 食堂油烟废气排放口FQ-16648 | 油烟 | 1天2次，共2天 | GB 18483-2001 | 2.0mg/m3 |
| 厂界上风向1个点 | 颗粒物 | 1天3次，共2天 | / | / |
|  | 二甲苯 |  |  | / |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | / |
|  | 氯化氢 |  |  | / |
|  | 甲醛 |  |  | / |
|  | 氨 | 1天4次，共2天 |  | / |
|  | 硫化氢 |  |  | / |
|  | 臭气浓度 |  |  | / |
| 厂界下风向3个点 | 颗粒物 | 1天3次，共2天 | DB44/27-2001 | 1.0mg/m3 |
|  | 二甲苯 |  |  | 1.2mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0mg/m3 |
|  | 氯化氢 |  |  | 0.2mg/m3 |
|  | 甲醛 |  | DB44/2367-2022 | 0.2mg/m3 |
|  | 氨 | 1天4次，共2天 | GB14554-93 | 1.5mg/m3 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.06mg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 20（无量纲） |
| 污水处理站上风向1个点 | 氨 | 1天4次，共2天 | / | / |
|  | 硫化氢 |  |  | / |
|  | 臭气浓度 |  |  | / |
|  | 氯气 |  |  | / |
|  | 甲烷 |  |  | / |
| 污水处理站下风向3个点 | 氨 | 1天4次，共2天 | GB 18466-2005 | 1.0mg/m3 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.03mg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 10（无量纲） |
|  | 氯气 |  |  | 0.1mg/m3 |
|  | 甲烷 |  |  | 1% |
| 院区内 | 非甲烷总烃 | 1天3次，共2天 | DB44/2367-2022 | 6mg/m3 |
| 7个敏感点：彩虹雅苑56m、天誉虹悦70m、喜汇名苑83m、御水湾36m、城市空间熙龙居25m、绿晶公馆54m、中山市西区特勤中队64m | 颗粒物 | 1天1次，共2天 | GB3095-2012 | 300μg/m3 |
|  | 二甲苯 |  |  | 200μg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 2μg/m3 |
|  | 氯化氢 |  |  | 50μg/m3 |
|  | 甲醛 |  |  | 50μg/m3 |
|  | 氨 | 1天4次，共2天 |  | 200μg/m3 |
|  | 硫化氢 |  |  | 10μg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 20（无量纲） |
| 废水处理前 | pH值 | 1天4次，共2天 | / | / |
|  | CODcr |  |  | / |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | / |
|  | 氨氮 |  |  | / |
|  | SS |  |  | / |
|  | 粪大肠菌群 |  |  | / |
|  | 石油类 |  |  | / |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  | / |
|  | 挥发酚 |  |  | / |
|  | 总余氯 |  |  | / |
|  | 动植物油 |  |  | / |
|  | 色度（稀释倍数） |  |  | / |
|  | 肠道致病菌 |  |  | / |
|  | 肠道病毒 |  |  | / |
|  | 总氰化物 |  |  | / |
|  | 总汞 |  |  | / |
|  | 总镉 |  |  | / |
|  | 总铬 |  |  | / |
|  | 六价铬 |  |  | / |
|  | 总砷 |  |  | / |
|  | 总铅 |  |  | / |
|  | 总银 |  |  | / |
|  | 总α |  |  | / |
|  | 总β |  |  | / |
| 废水排放口 | pH值 | 1天4次，共2天 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准及中山市污水处理有限公司纳管标准较严者 | 6~9（无量纲） |
|  | CODcr |  |  | 250mg/L |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | 100mg/L |
|  | 氨氮 |  |  | 25mg/L |
|  | SS |  |  | 5000mg/L |
|  | 粪大肠菌群 |  |  | 5000MPN/L |
|  | 石油类 |  |  | 20mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 10mg/L |
|  | 挥发酚 |  |  | 1mg/L |
|  | 总余氯 |  |  | 2~8mg/L |
|  | 动植物油 |  |  | 20mg/L |
|  | 色度（稀释倍数） |  |  | - |
|  | 肠道致病菌 |  |  | 不得检出 |
|  | 肠道病毒 |  |  | 不得检出 |
|  | 总氰化物 |  |  | 不得检出 |
|  | 总汞 |  |  | 不得检出 |
|  | 总镉 |  |  | 不得检出 |
|  | 总铬 |  |  | 不得检出 |
|  | 六价铬 |  |  | 不得检出 |
|  | 总砷 |  |  | 不得检出 |
|  | 总铅 |  |  | 不得检出 |
|  | 总银 |  |  | 不得检出 |
|  | 总α |  |  | 不得检出 |
|  | 总β |  |  | 不得检出 |
| 厂界四周 | 昼间噪声 | 1天1次，共2天 | GB12348-2008 | 西北侧70dB(A)；其余60dB(A) |
| 厂界四周 | 夜间噪声 | 1天1次，共2天 | GB12348-2008 | 西北侧55dB(A)；其余50dB(A) |
| 噪声源 | 昼间噪声 | 1天1次，共2天 | / | / |
| 噪声源 | 夜间噪声 | 1天1次，共2天 | / | / |
| 2个敏感点：御水湾36m、城市空间熙龙居25m | 昼间噪声 | 1天1次，共2天 | GB 3096-2008 | 60dB(A) |
| 2个敏感点：御水湾36m、城市空间熙龙居25m | 夜间噪声 | 1天1次，共2天 | GB 3096-2008 | 50dB(A) |