# 中山市中医院层流净化维保服务项目调研

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院层流净化维保服务项目

2、维保区域：中山市中医院洁净手术室、门诊手术室、ICU一区、ICU二区、NICU、消毒供应中心和药学部中药药理实验室和一楼石膏生产线洁净车间。

3、维保内容：洁净空调系统、强弱电系统、医疗气体系统（包含吊塔气体终端）、排风系统、监控系统、医用自动门、自动控制系统、装饰、照明、呼叫对讲系统、配套给排水、地板胶等系统进行维保。

4、预算金额：1455000.00元

5、服务期：三年。

6、服务地点：中山市中医院

二、总体服务要求

1、维保服务期内维保费固定，维保费包括中标人提供本合同下服务所涉及全部费用，包括但不限于每日巡查、设备检测调试、定期现场专业维护保养服务、不限次数的维修和所有单价500元以内（含500元）的所有易损件/零配件费用（过滤器除外）、保证项目开展所需具备的设备/仪器/工具/辅料、项目管理费、投入本项目工作人员工资和福利（包括但不限于五险一金、服装费、高温补贴、加班费、节日福利费、员工内外培 训费、交通差旅、突发事件处置费、医疗费、员工体检费、税费、伙食费用等）、利润风险、国家政府相关 部门的税费及有关规费、对接远程维护系统等相关费用。

2、开机率保证：全年（指一个维保服务年度，按365天计算）开机率≥98%，即每年停机时间累计不超过7天，如低手98%的，按1：5天赔付，即超出一天，保修延长五天；开机率低于95%，即停机时间累计超过18天的，采购人有权解除合同，并且中标人须向采购人支付当年维保费用总价20%的违约金。

3、要根据采购人需要及时处理问题

3.1 提供365天*24小时的维修服务。

3.2 设备发生故障时工作日30分钟、节假日60分钟到达现场。

3.3 每次的维修保养服务都须出具维修保养报告及相关证明图片，并由采购人验收。

3.4 每季度提供至少一次的设备保养。包括安全检查，质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，并提供维修保养报告，现场维保图片提交给采购人。

3.5 若有需要设备生产企业提供维修服务，一切费用由维保单位承担。

三、维保服务范围

| 序号 | 区域 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 维保内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁净手术室 | 净化空调全系统(包括独立的冷热源系统、过滤器等）、洁净空调系统（包含各类层流净化机组）、医用气体终端（包含医用吊塔）、监控系统、医用自动门、自动控制系统、装饰、照明、弱电系统、呼叫对讲系统、配套给排水、地板胶等 | 23 | 间 | 三间百级、一间正负压转换、其他万级 |
| 2 | ICU一区 | 净化空调全系统(包括独立的冷热源系统、过滤器等）、洁净空调系统（包含各类层流净化机组）、医用气体终端（包含医用吊塔）、监控系统、医用自动门、自动控制系统、装饰、照明、弱电系统、呼叫对讲系统、配套给排水、地板胶等 | 1800 | 平方 |  |
| 3 | ICU二区 |  | 1940 | 平方 |  |
| 4 | NICU |  | 205 | 平方 |  |
| 5 | 中心供应室 |  | 750 | 平方 |  |
| 6 | 门诊手术室 | 医用气体终端（包含医用吊塔）、空气消毒层流机、监控系统、电动门、装饰、照明、弱电系统、呼叫对讲系统、配套给排水、地板胶等 | 9 | 间 | 4间介入手术室、2间眼科手术室、1间急诊手术室、2间皮肤科手术室 |
| 7 | 妇产科 |  | 1 | 间 | 产科手术室 |
| 8 | 药学楼 | 净化空调系统(包括独立的冷热源系统、过滤器等）、洁净空调系统（包含各类层流净化机组、臭氧消毒系统）、各类气体终端、监控系统、开关门、自动控制系统、装饰、照明、弱电系统、呼叫对讲系统、配套给排水、地板胶等 | 1000 | 平方 | 药理实验室、一楼石膏生产线洁净车间 |
| （二） | 维保费包含不限次数更换单价500元以内（含500元）的所有易损件、零配件（过滤器除外）；超过500元的易损件、零配件（含过滤器）由甲方提供，乙方负责更换，不另外收取费用。 |  |  |  |  |  |

四、服务人员要求及人员配置

1、项目负责人（可不驻场）：一名，主要负责该项目服务的管理、服务人员的安排以及该项目的应急措施工作(具有暖通专业中级或以上职称)。

2、维护人员：驻场技术工程师三名，主要负责日常维保服务，设备性能的监测，设备日常维保报告，以及该项目设备的应急措施的维修工作，工程师具备相应的特种设备操作证书。

3、非紧急情况下的员工请假、调动和员工辞职要提前通知采购人。

4、维保单位及其工作人员在服务期内必须遵守采购人单位有关规章制度。

5、提供365天*24小时的维修服务，驻场工程师在接到设备故障保修后按以下时效响应：

5.1 工作日：10分钟内响应，30分钟内到达现场提供服务；

5.2 非工作日：10分钟内响应，1小时内到达现场提供服务；

五、维保服务内容

- 1、净化空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

- 2、空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

- 3、冷水机组的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

- 4、送排风系统的维护、保养、维修

- 5、自动门及系统的维护、保养、维修。

- 6、照明系统的维护、保养、维修。

- 7、呼叫、对讲系统、背景音乐系统的维护、保养、维修。

- 8、洗手池、给排水系统的维护、保养、维修。

- 9、监控系统、自动控制系统、情报面板的维护、保养、维修。

- 10、医疗气体系统（包含吊塔气体终端）的维护、保养、维修。

11、定期监测、检测（压力、洁净度等）

12、易耗品的更换：（易耗品更换时需征得采购人设备科管理人员同意方可更换）

六、维保服务管理要求

1、建立维保档案；

- 常用配件的库存和工具的备用；

- 建立突发事故的应急处理机制；

- 违约责任；

- 保密条款：

- 中标人在服务过程中获取有关采购人的资料、患者信息、数据等均属采购人之工作秘密，中标人及中标人人员需尽保密义务。在未经采购人同意或授权前提下，中标人不得向任何单位或个人泄露有关信息。

七、检测验收标准

1、洁净净手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333最新标准)、《洁净室施工及验收规范》(GB50591最新标准)、《医院空气净化管理规范》（WS/T 368最新标准）及《手术部医院感染预防与控制技术规范》等标准。

2、检测约定：净化区域每年由具有国家部门颁发洁净手术部技术规范专业检测资质证书的第三方检测单位进行检测并出具合格报告，中标人负责联系相关检测机构前来净化检测，所有检查应符合洁净手术室国家标准（检测费用由院方负责），若检测不合格，采购人有权向中标人提出问责和相应赔偿，该次检测费用及整改后的一次检测费由中标人负责，并扣罚当月维保费用10%，直至达到标准要求为止。

八、维保服务考核

每季度考核一次，参考中山市中医院维修保养考核表考核，评分100为满分，考核分为A、B、C、D四级，A≥95分，90分≤B<95分，85分≤C<90分，D<85分。

九、结算方式

支付比例100%,先维保后付款，按季度支付，每季度维保结束后，中标人提供：（1）当期金额合规发票（2）维护保养报告，采购人根据考核等级30天内按比例支付当期款项。

以每期的服务费为基数,扣罚比例如下：A级不扣罚；B级扣罚当期1%服务费：C级扣罚当期3%服务费；D级扣罚当期5%服务费。连续两次考核为D级的，除扣罚服务费外，乙方应按连续考核第二次D级当期服务费金额的10%向甲方支付违约金，且甲方有权单方面终止本合同。如设备在保修期内停用或报废，剩余未执行保修时间按实际天数进行核减。