项目需求书
一、项目概况
1、项目名称：中山市中医院空调系统改造项目
2、项目概况：医院空调系统须进行改造，包括本部ICU二区拟增加供暖空调系统；悦来门诊部中央空调冷水管道使用多年，生锈老化严重，须重新更换。 
[bookmark: _GoBack]3、改造期：两年
4、项目预算：1670000元，超过此上限价的报价属于无效响应。
5、报价：包括所有材料、运输、装卸、安装调试、保险、人工、售后服务、各项税费及实施过程中不可预见费用等。
二、项目内容
（一）供暖系统
	1、项目清单
	序号
	项目名称
	型号规格
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	风冷模块机（变频）
	1.制冷量≥65kW
2.制热量≥65kW
3.功率≤25kW
4.变频
	2
	台

	2
	超低噪立式水泵
	1.流量：18m3/h
2.扬程：30m
3.功率：4kW
4.转速≤1500rpm
	2
	台

	3
	控制器
	主机配套　
	2
	个

	4
	膨胀水箱
	约0.5立方米
	1
	个

	5
	镀锌钢管及保温
	DN80
	100
	米

	6
	镀锌钢管及保温
	DN65
	64
	米

	7
	镀锌钢管及保温
	DN50
	36
	米

	8
	PVC管
	Φ40
	10
	米

	9
	PVC管
	Φ25
	20 
	米

	10
	涡轮蝶阀
	DN80
	2
	个

	11
	涡轮蝶阀
	DN65
	2
	个

	12
	涡轮蝶阀
	DN50
	11
	个

	13
	橡胶软接
	DN50
	8
	个

	14
	铜闸阀
	DN40
	3
	个

	15
	铜闸阀
	DN25
	3
	个

	16
	铜闸阀
	DN15
	10
	个

	17
	水流开关
	　/
	2
	个

	18
	铜Y型过滤器
	DN50
	2 
	个

	19
	自动排气阀
	DN15
	2
	个

	20
	弹簧减振器
	　主机配套
	8
	个

	21
	弹簧减振器
	　水泵配套
	8 
	个

	22
	设备基座
	水泥墩　
	1
	项

	23
	弯头、阀门、三通
	铝皮保护　
	30
	个

	24
	管道铝皮保护
	0.5mm
	110
	米

	25
	压差旁通阀
	DN50
	1 
	个

	26
	压差控制器
	P74JA-3C
	1
	个

	27
	配电控制箱
	　/
	1
	个

	28
	电线电缆
	YJV-3*50+2*25
	20 
	米

	29
	电线电缆
	YJV-3*25+2*16
	140
	米

	30
	电线电缆
	YJV-5*6
	140
	米

	31
	远程控制线
	RVV-6*1.0
	150 
	米

	32
	压差旁通阀控制线
	RVVP-4*1.0
	15
	米

	33
	水流开关控制线
	RVV-2*1.0
	30 
	米

	34
	镀锌线管
	Φ25
	195 
	米

	35
	铝合金线槽
	LXC-100*80
	90
	米

	36
	冷暖温控器（机械式）
	/　
	26 
	个

	37
	管道支架
	/　
	1 
	项

	38
	辅材
	/　
	1 
	项

	39
	凿洞及修补
	/　
	1
	项

	40
	设备吊装
	/　
	1 
	项

	41
	安装调试
	/　
	1 
	项



2、技术要求
2.1 风冷模块机技术参数
2.1.1采用环保冷媒。
2.1.2具有智能静音模式。
2.1.3出水温度控制精确至+1℃，系统内置各种感应器可将信号数据准确传递到控制器，保障机组运行更加可靠。
2.1.4室外机采用独立隔音设计，对压缩机进行有效降噪和防护，箱体内壁附高致密吸音材料，整机对压缩机形成三层降噪措施，可有效吸收和阻隔压缩机高、中、低各频段的噪声。
2.2供应商提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件。
2.3采暖系统接入原手术室连接ICU的主管道。
2.4系统从设备层手术室空调机组或ICU二区的空调机组电箱取电。
	
（二）冷水管道更换
1、项目清单
	序号
	项目名称
	型号规格
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	一
	1楼

	1
	无缝钢管及保温
	国标，DN125
	20
	米

	2
	镀锌钢管及保温
	国标，DN100
	38
	米

	3
	镀锌钢管及保温
	国标，DN80
	145
	米

	4
	镀锌钢管及保温
	国标，DN65
	95
	米

	5
	镀锌钢管及保温
	国标，DN50
	175
	米

	6
	镀锌钢管及保温
	国标，DN40
	66
	米

	7
	镀锌钢管及保温
	国标，DN32
	143
	米

	8
	镀锌钢管及保温
	国标，DN25
	97
	米

	9
	镀锌钢管及保温
	国标，DN20
	320
	米

	10
	涡轮蝶阀
	DN125
	2.0
	个

	11
	涡轮蝶阀
	DN100
	2
	个

	12
	涡轮蝶阀
	DN65
	2
	个

	13
	铜球阀
	DN20
	108
	个

	14
	铜球阀
	DN25
	3
	个

	15
	铜球阀
	DN50
	20
	个

	16
	铜Y型过滤器
	DN20
	54
	个

	17
	铜Y型过滤器
	DN50
	10
	个

	18
	风机盘管专用软接
	DN20
	108
	个

	19
	橡胶软接
	DN50
	20
	个

	20
	电动二通阀
	DN20
	54
	个

	21
	比例积分阀
	DN50
	5
	个

	22
	木马
	/
	1
	批

	23
	管道支吊架
	/
	1
	项

	24
	原管道拆除
	运输到院内指定地点
	1099
	米

	25
	安全文明施工费
	成品保护、夜间施工、围蔽等
	1
	项

	26
	垃圾清运
	/
	1
	项

	27
	安装辅材
	/
	1
	项

	二
	2楼

	1
	镀锌钢管及保温
	国标，DN100
	55
	米

	2
	镀锌钢管及保温
	国标，DN80
	102
	米

	3
	镀锌钢管及保温
	国标，DN65
	68
	米

	4
	镀锌钢管及保温
	国标，DN50
	126
	米

	5
	镀锌钢管及保温
	国标，DN40
	143
	米

	6
	镀锌钢管及保温
	国标，DN32
	157
	米

	7
	镀锌钢管及保温
	国标，DN25
	158
	米

	8
	镀锌钢管及保温
	国标，DN20
	443
	米

	9
	涡轮蝶阀
	DN100
	4
	个

	10
	涡轮蝶阀
	DN65
	2
	个

	11
	铜球阀
	DN20
	122
	个

	12
	铜球阀
	DN25
	7
	个

	13
	铜球阀
	DN50
	10
	个

	14
	铜Y型过滤器
	DN20
	61
	个

	15
	铜Y型过滤器
	DN50
	5
	个

	16
	风机盘管专用软接
	DN20
	122
	个

	17
	橡胶软接
	DN50
	10
	个

	18
	电动二通阀
	DN20
	61
	个

	19
	比例积分阀
	DN50
	5
	个

	20
	木马
	/
	1
	批

	21
	管道支吊架
	/
	1
	项

	22
	原管道拆除
	运输到院内指定地点
	1252
	米

	23
	安全文明施工费
	成品保护、夜间施工、围蔽等
	1
	项

	24
	垃圾清运
	/
	1
	项

	25
	安装辅材
	/
	1
	项

	三
	3楼

	1
	镀锌钢管及保温
	国标，DN100
	53
	米

	2
	镀锌钢管及保温
	国标，DN80
	108
	米

	3
	镀锌钢管及保温
	国标，DN65
	89
	米

	4
	镀锌钢管及保温
	国标，DN50
	183
	米

	5
	镀锌钢管及保温
	国标，DN40
	142
	米

	6
	镀锌钢管及保温
	国标，DN32
	198
	米

	7
	镀锌钢管及保温
	国标，DN25
	184
	米

	8
	镀锌钢管及保温
	国标，DN20
	558
	米

	9
	涡轮蝶阀
	DN100
	4
	个

	10
	涡轮蝶阀
	DN65
	2
	个

	11
	铜球阀
	DN20
	170
	个

	12
	铜球阀
	DN25
	6
	个

	13
	铜球阀
	DN50
	10
	个

	14
	铜Y型过滤器
	DN20
	85
	个

	15
	铜Y型过滤器
	DN50
	5
	个

	16
	风机盘管专用软接
	DN20
	170
	个

	17
	橡胶软接
	DN50
	10
	个

	18
	电动二通阀
	DN20
	85
	个

	19
	比例积分阀
	DN50
	5
	个

	20
	木马
	/
	1
	批

	21
	管道支吊架
	/
	1
	项

	22
	安全文明施工费
	运输到院内指定地点
	1
	项

	23
	原管道拆除
	成品保护、夜间施工、围蔽等
	1515
	米

	24
	垃圾清运
	/
	1
	项

	25
	安装辅材
		/	
	1
	项



2、技术要求
1、所有管道、阀门、保温的安装需符合《通风与空调工程施工规范》（GB 50738-2011）的要求。
2、管道、阀门的承压不小于1.6MPa。
3、管道支架间距需满足《通风与空调工程施工规范》（GB 50738-2011）的要求。
4、管道施工完毕需进行强度试验及气密性试验。
5、施工注意安排好时间，不得影响医院的正常供冷。
三、质量要求
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。
2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。
3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。
4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。
★5、风冷模块机需具有 “中国节能产品认证证书”，且认证证书必须在有效期内。
四、服务要求
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1] 1、质保期：不少于两年（其中风冷模块机不少于三年），若国家或生产厂家对质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行。本项目工期跨度长，可分区域验收，验收通过后开始计算质保期。
2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。
3、售后服务响应时间：供应商应提供7*24小时的现场支援、技术咨询和故障受理服务，在质保期内，供应商响应时间为30分钟内，到达现场时间为2小时内，并需在12小时内排出故障；如果不能排除故障，则需提供相同规格的产品作为代用品，直至故障排除。
4、供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。
5、供应商应安排好安装时间（利用晚上及节假日进行施工），不得影响正常诊疗秩序。
五、安装要求
1、文明施工，进入施工现场应严格遵守现场管理制度，服从临床科室及后勤主管部门的管理，保持环境卫生清洁，做好现场垃圾的处理工作，减少不必要的噪音，以免影响正常的诊疗秩序。
2、安全施工，施工现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽；施工期间注意用电安全、防火安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全。
3、施工现场各种管道、设施复杂，施工期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，供应商应负责修复或照价赔偿。
4、服务人员必须严格按照规范、标准进行作业，特种作业须持证上岗（焊工、高空作业等），并做好安全防护措施。
5、保温材料燃烧性能应为难燃B1级或以上等级材料。
6、石膏天花的拆装及修复由采购人负责,铝扣板天花的拆装及修复由供应商负责。
六、验收与结算
1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。
2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。
3、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。
4、制冷制热效果满足使用要求，铜管及风管安装满足相关行业标准。
5、本项目分区域验收，验收合格后，凭供应商开具的对应发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项；如中标人为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。
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