附件3：                 采购清单
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	位置
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	品牌型号

	1
	悦来门诊中药房
	温湿度传感器
	/
	2
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器
	/
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器监控主机
	/
	1
	台
	
	[bookmark: _GoBack]
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	3
	台/块
	
	
	

	2
	悦来门诊西药房
	温湿度传感器
	/
	2
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器
	/
	4
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器监控主机
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	3
	台/块
	
	
	

	3
	医院本部中药房
	1P智能空气开关
	16A
	4
	台/块
	
	
	

	
	
	1P智能空气开关
	63A
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	2P智能空气开关
	32A
	6
	台/块
	
	
	

	
	
	2P智能空气开关（漏保）
	32A
	8
	台/块
	
	
	

	
	
	2P智能空气开关
	63A
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	4P智能空气开关
	32A
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	4P智能空气开关
	63A
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	温湿度传感器
	/
	3
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器
	/
	4
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器监控主机
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	电源模组
	/
	2
	台/块
	
	
	

	
	
	通讯模块
	/
	2
	台/块
	
	
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	5
	台/块
	
	
	

	4
	医院本部中药库
	1P智能空气开关
	16A
	3
	台/块
	
	
	

	
	
	2P智能空气开关
	32A
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	2P智能空气开关（漏保）
	32A
	4
	台/块
	
	
	

	
	
	4P智能空气开关
	32A
	2
	台/块
	
	
	

	
	
	4P智能空气开关
	63A
	2
	台/块
	
	
	

	
	
	温湿度传感器
	/
	2
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器
	/
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器监控主机
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	电源模组
	/
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	通讯模块
	/
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	3
	台/块
	
	
	

	5
	医院本部西药房
	温湿度传感器
	/
	2
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器
	/
	8
	台
	
	
	

	
	
	无线温度传感器监控主机
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	2
	台/块
	
	
	

	6
	中心药房
	温湿度传感器
	/
	5
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器
	/
	5
	台
	
	
	

	
	
	无线温度传感器监控主机
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	2
	台/块
	
	
	

	7
	老干中心药房
	温湿度传感器
	/
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	无线温度传感器监控主机
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	2
	台/块
	
	
	

	8
	医院本部西药库
	温湿度传感器
	/
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器
	/
	2
	台
	
	
	

	
	
	无线温度传感器监控主机
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	2
	台/块
	
	
	

	9
	急诊药房
	温湿度传感器
	/
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	无线温度传感器监控主机
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	2
	台/块
	
	
	

	10
	GCP药房
	温湿度传感器
	/
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	无线温度传感器
	/
	4
	台
	
	
	

	
	
	无线温度传感器监控主机
	/
	1
	台
	
	
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	2
	台/块
	
	
	

	11
	UPS间
	温湿度传感器
	/
	1
	台/块
	
	
	

	
	
	4G物联网卡
	/
	1
	台/块
	
	
	

	12
	/
	线材等辅料
	/
	1
	批
	
	
	

	13
	/
	安装调试
	/
	1
	项
	
	
	





技术要求：
一、系统总体架构
系统采用“感知层-传输层-平台层-应用层”四层物联网架构，确保数据采集精准、传输稳定、分析智能、应用便捷。
●感知层：由高精度温湿度传感器、智能空气开关、温度传感器等组成，负责实时采集环境参数、设备状态及安全信号。
●传输层：采用工业级4G通信技术，支持断网缓存与自动续传，确保在复杂建筑结构下数据传输不中断。
●平台层：部署于云端的智能监控管理平台，具备海量数据存储、实时分析、策略引擎、报警判断与设备控制能力。
●应用层：提供PC端管理后台实时查看、远程控制、报警推送与数据报表导出。
二、设备技术参数
1、温湿度传感器
1.1 工业级数字温湿度传感器，温度精度±0.3℃、湿度精度±3%RH，防护等级IP65，抗干扰能力强。
1.2 全面屏，实时显示温度/湿度值、信号强度、当前时间。（需提供产品实物图）
1.3 可现场通过蓝牙小程序支持设备固件升级，设备自身检测，设备综合性能健康度诊断，设备仿真。（需提供程序截图）
1.4具有低电量报警、高低数值报警、波动报警设置等报警功能。
1.5支持断网自动重连，缓存累计上发，数据补发功能。
1.6支持定时传输，记录存储打包传输，异常事件告警。
1.7支持全网通4G通讯，支持蓝牙配置参数。（需提供程序截图）

2、无线温度传感器
2.1工业级数字无线贴片式温度传感器，温度精度±0.3℃。
2.2内置天线，采用433MHZ低功耗传输。
2.3检测量程：-30℃-85℃。

3、监控主机
3.1 触摸显示屏：≥5寸。
3.2 可接入20路以上无线温度传感器数据。
3.3 4G通讯模式。

4、1P智慧空气开关
4.1额定电压：220V。
4.2产品极数：1P （占位 1.5P）。
4.3分断能力：6KA-10KA。
4.4数据监控： 电流、电压、功率、电量、温度等数据。
4.5智能监测报警并安全（推杆动作断路）保护：短路、过载、过流、过压、欠压、打火（电弧）、温度过高。
4.6 电磁脱扣特性 ：C 型5至10倍额定电流。
4.7针插式联网通信口：≥2 个。
4.8外壳防火等级：外壳采用PA66 等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0 级。
4.9五金用料：采用 1.3mm 高熔点动、静银触头，紫铜镀银导流铜件，紫铜断路线圈。
4.10 具有CCC证书（需提供证书扫描件）

5、2P智慧空气开关
5.1额定电压：220V。
5.2产品极数：2P(占位 3P)。
5.3分断能力：6KA-10KA。
5.4过欠压保护：电压超过248V过压预警，电压低于185V欠压预警。
5.5自动送电：漏电自检后5s内自动上电。
5.6数据监控：电流、电压、漏电流、功率、电量、温度等数据。
5.7智能监测报警并安全（推杆动作断路）保护：短路、漏电、过载、过流、过压、欠压、打火（电弧）、温度过高。
5.8电磁脱扣特性：C 型5至10倍额定电流。
5.9针插式联网通信口：≥2 个。
5.10外壳防火等级：外壳采用PA66 等防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级。
5.11五金用料：采用 1.3mm 高熔点动、静银触头，紫铜镀银导流铜件，紫铜断路线圈。
5.12 具有CCC证书（需提供证书扫描件）

6、 3P智慧空气开关
6.1额定电压：380V。
6.2产品极数：3P(占位 4P)。
6.3分断能力：6KA-10KA。
6.4过欠压保护：当三相电中任意单相电压超过 248V 过压预警，电压低于190V 欠压预警。
6.5数据监控： 电流、电压、功率、电量、温度等数据。
6.6智能监测并安全（推杆动作断路）保护：短路、过载、过流、过压、欠压、缺相、温度过高。
6.7电磁脱扣特性：C 型5至10倍额定电流。
6.8针插式联网通信口：≥2 个。
6.9外壳防火等级：外壳采用PA66 等防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级。
6.10五金用料：采用 1.3mm 高熔点动、静银触头，紫铜镀银导流铜件，紫铜断路线圈。
6.11 具有CCC证书（需提供证书扫描件）

7、4P智慧空气开关
7.1额定电压：380V。
7.2产品极数：4P(占位 5P）。
7.3分断能力：6KA-10KA。
7.4过欠压保护：当三相电中任意单相电压超过 248V 过压预警，电压低于190V 欠压预警。
7.5自动送电：漏电自检后 5s 内自动上电。
7.6数据监控： 电流、电压、功率、电量、温度等数据。
7.7智能监测报警并安全（推杆动作断路）保护：短路、漏电、过载、过流、过压、欠压、打火（电弧）、缺相、温度过高。
7.8电磁脱扣特性：C 型5至10倍额定电流。
7.9针插式联网通信口：≥2 个。
7.10漏电自检按钮：具备，手动按下可自检模块漏电保护功能是否良好（推杆动作断路），在漏电保护功能正常时推杆自动恢复正常。
7.11外壳防火等级：外壳采用PA66 等防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级。
7.12五金用料：采用 1.3mm 高熔点动、静银触头，紫铜镀银导流铜件，紫铜断路线圈。
7.13 具有CCC证书（需提供证书扫描件）

8、电源模组
8.1工作电压：AC 100~250V。
8.2输出电压：DC 12V。
8.3输出电流：MAX 2000mA。
8.4最大泄放电流：20KA。

9、通讯模块
9.1采用国际统一标准，标准导轨安装，采用端子接口通讯连接各模块，通讯即插即拔，各智能模块可任意排列，灵活配置。
9.2采用4G(自带物联网流量卡)通信模式。
9.3产品具有检测功能，可检测自身软件、硬件、通讯等工作是否正常。
9.4产品具有复位功能，可通过开关按钮实现通信模块复位。
9.5工作电压：DC 12V。

10、系统平台
10.1监测的每一条用电回路的电流、电压、漏电流、功率、电量、温度等数据，并进行分析处理，并将现场实时探测数据通过网络发送到平台（配套集采系统），平台可实时远程监测报警，以及短信、公众号信息推送至相关联系人。
10.2平台对每一用电回路的电流、电压、漏电流、功率、电量、温度等数据进行检测分析，对每一用电回路的漏电、过载、过流、过压、欠压、打火（电弧）、缺相、温度过高、浪涌等异常情况进行自动保护（推杆动作断路，根据实际情况设定）与报警、上传平台，以及短信、公众号信息推送至相关联系人。
10.3平台实时监测温湿度变化。数据异常平台报警信息推送至相关联系人。


