附件3：                 采购清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悦来门诊中药房 | 温湿度传感器 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器 | / | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器监控主机 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 3 | 台/块 |  |  |  |
| 2 | 悦来门诊西药房 | 温湿度传感器 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器 | / | 4 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器监控主机 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 3 | 台/块 |  |  |  |
| 3 | 医院本部中药房 | 1P智能空气开关 | 16A | 4 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 1P智能空气开关 | 63A | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 2P智能空气开关 | 32A | 6 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 2P智能空气开关（漏保） | 32A | 8 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 2P智能空气开关 | 63A | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 4P智能空气开关 | 32A | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 4P智能空气开关 | 63A | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 温湿度传感器 | / | 3 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器 | / | 4 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器监控主机 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 电源模组 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 通讯模块 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 5 | 台/块 |  |  |  |
| 4 | 医院本部中药库 | 1P智能空气开关 | 16A | 3 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 2P智能空气开关 | 32A | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 2P智能空气开关（漏保） | 32A | 4 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 4P智能空气开关 | 32A | 2 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 4P智能空气开关 | 63A | 2 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 温湿度传感器 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器 | / | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器监控主机 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 电源模组 | / | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 通讯模块 | / | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 3 | 台/块 |  |  |  |
| 5 | 医院本部西药房 | 温湿度传感器 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器 | / | 8 | 台 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器监控主机 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
| 6 | 中心药房 | 温湿度传感器 | / | 5 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器 | / | 5 | 台 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器监控主机 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
| 7 | 老干中心药房 | 温湿度传感器 | / | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器监控主机 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
| 8 | 医院本部西药库 | 温湿度传感器 | / | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器 | / | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器监控主机 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
| 9 | 急诊药房 | 温湿度传感器 | / | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器监控主机 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
| 10 | GCP药房 | 温湿度传感器 | / | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器 | / | 4 | 台 |  |  |  |
|  |  | 无线温度传感器监控主机 | / | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 2 | 台/块 |  |  |  |
| 11 | UPS间 | 温湿度传感器 | / | 1 | 台/块 |  |  |  |
|  |  | 4G物联网卡 | / | 1 | 台/块 |  |  |  |
| 12 | / | 线材等辅料 | / | 1 | 批 |  |  |  |
| 13 | / | 安装调试 | / | 1 | 项 |  |  |  |

技术要求：

一、系统总体架构

系统采用“感知层-传输层-平台层-应用层”四层物联网架构，确保数据采集精准、传输稳定、分析智能、应用便捷。

●感知层：由高精度温湿度传感器、智能空气开关、温度传感器等组成，负责实时采集环境参数、设备状态及安全信号。

●传输层：采用工业级4G通信技术，支持断网缓存与自动续传，确保在复杂建筑结构下数据传输不中断。

●平台层：部署于云端的智能监控管理平台，具备海量数据存储、实时分析、策略引擎、报警判断与设备控制能力。

●应用层：提供PC端管理后台实时查看、远程控制、报警推送与数据报表导出。

二、设备技术参数

1、温湿度传感器

1.1 工业级数字温湿度传感器，温度精度±0.3℃、湿度精度±3%RH，防护等级IP65，抗干扰能力强。

1.2 全面屏，实时显示温度/湿度值、信号强度、当前时间。（需提供产品实物图）

1.3 可现场通过蓝牙小程序支持设备固件升级，设备自身检测，设备综合性能健康度诊断，设备仿真。（需提供程序截图）

1.4具有低电量报警、高低数值报警、波动报警设置等报警功能。

1.5支持断网自动重连，缓存累计上发，数据补发功能。

1.6支持定时传输，记录存储打包传输，异常事件告警。

1.7支持全网通4G通讯，支持蓝牙配置参数。（需提供程序截图）

2、无线温度传感器

2.1工业级数字无线贴片式温度传感器，温度精度±0.3℃。

2.2内置天线，采用433MHZ低功耗传输。

2.3检测量程：-30℃-85℃。

3、监控主机

3.1 触摸显示屏：≥5寸。

3.2 可接入20路以上无线温度传感器数据。

3.3 4G通讯模式。

4、1P智慧空气开关

4.1额定电压：220V。

4.2产品极数：1P （占位 1.5P）。

4.3分断能力：6KA-10KA。

4.4数据监控： 电流、电压、功率、电量、温度等数据。

4.5智能监测报警并安全（推杆动作断路）保护：短路、过载、过流、过压、欠压、打火（电弧）、温度过高。

4.6 电磁脱扣特性 ：C 型5至10倍额定电流。

4.7针插式联网通信口：≥2 个。

4.8外壳防火等级：外壳采用PA66 等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0 级。

4.9五金用料：采用 1.3mm 高熔点动、静银触头，紫铜镀银导流铜件，紫铜断路线圈。

4.10 具有CCC证书（需提供证书扫描件）

5、2P智慧空气开关

5.1额定电压：220V。

5.2产品极数：2P(占位 3P)。

5.3分断能力：6KA-10KA。

5.4过欠压保护：电压超过248V过压预警，电压低于185V欠压预警。

5.5自动送电：漏电自检后5s内自动上电。

5.6数据监控：电流、电压、漏电流、功率、电量、温度等数据。

5.7智能监测报警并安全（推杆动作断路）保护：短路、漏电、过载、过流、过压、欠压、打火（电弧）、温度过高。

5.8电磁脱扣特性：C 型5至10倍额定电流。

5.9针插式联网通信口：≥2 个。

5.10外壳防火等级：外壳采用PA66 等防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级。

5.11五金用料：采用 1.3mm 高熔点动、静银触头，紫铜镀银导流铜件，紫铜断路线圈。

5.12 具有CCC证书（需提供证书扫描件）

6、 3P智慧空气开关

6.1额定电压：380V。

6.2产品极数：3P(占位 4P)。

6.3分断能力：6KA-10KA。

6.4过欠压保护：当三相电中任意单相电压超过 248V 过压预警，电压低于190V 欠压预警。

6.5数据监控： 电流、电压、功率、电量、温度等数据。

6.6智能监测并安全（推杆动作断路）保护：短路、过载、过流、过压、欠压、缺相、温度过高。

6.7电磁脱扣特性：C 型5至10倍额定电流。

6.8针插式联网通信口：≥2 个。

6.9外壳防火等级：外壳采用PA66 等防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级。

6.10五金用料：采用 1.3mm 高熔点动、静银触头，紫铜镀银导流铜件，紫铜断路线圈。

6.11 具有CCC证书（需提供证书扫描件）

7、4P智慧空气开关

7.1额定电压：380V。

7.2产品极数：4P(占位 5P）。

7.3分断能力：6KA-10KA。

7.4过欠压保护：当三相电中任意单相电压超过 248V 过压预警，电压低于190V 欠压预警。

7.5自动送电：漏电自检后 5s 内自动上电。

7.6数据监控： 电流、电压、功率、电量、温度等数据。

7.7智能监测报警并安全（推杆动作断路）保护：短路、漏电、过载、过流、过压、欠压、打火（电弧）、缺相、温度过高。

7.8电磁脱扣特性：C 型5至10倍额定电流。

7.9针插式联网通信口：≥2 个。

7.10漏电自检按钮：具备，手动按下可自检模块漏电保护功能是否良好（推杆动作断路），在漏电保护功能正常时推杆自动恢复正常。

7.11外壳防火等级：外壳采用PA66 等防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级。

7.12五金用料：采用 1.3mm 高熔点动、静银触头，紫铜镀银导流铜件，紫铜断路线圈。

7.13 具有CCC证书（需提供证书扫描件）

8、电源模组

8.1工作电压：AC 100~250V。

8.2输出电压：DC 12V。

8.3输出电流：MAX 2000mA。

8.4最大泄放电流：20KA。

9、通讯模块

9.1采用国际统一标准，标准导轨安装，采用端子接口通讯连接各模块，通讯即插即拔，各智能模块可任意排列，灵活配置。

9.2采用4G(自带物联网流量卡)通信模式。

9.3产品具有检测功能，可检测自身软件、硬件、通讯等工作是否正常。

9.4产品具有复位功能，可通过开关按钮实现通信模块复位。

9.5工作电压：DC 12V。

10、系统平台

10.1监测的每一条用电回路的电流、电压、漏电流、功率、电量、温度等数据，并进行分析处理，并将现场实时探测数据通过网络发送到平台（配套集采系统），平台可实时远程监测报警，以及短信、公众号信息推送至相关联系人。

10.2平台对每一用电回路的电流、电压、漏电流、功率、电量、温度等数据进行检测分析，对每一用电回路的漏电、过载、过流、过压、欠压、打火（电弧）、缺相、温度过高、浪涌等异常情况进行自动保护（推杆动作断路，根据实际情况设定）与报警、上传平台，以及短信、公众号信息推送至相关联系人。

10.3平台实时监测温湿度变化。数据异常平台报警信息推送至相关联系人。